[image: image13.png]



[image: image14.png]



Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.

Especificaciones Técnicas de Materiales

Programa RSND-BID-2014
Página 167 de 167

ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIALES

INTRODUCCION
Todos los materiales, equipos y suministros y demás elementos que se utilicen para el cabal cumplimiento del contrato, deberán cumplir íntegramente las especificaciones técnicas que a continuación se detallan y a su falta el contratista se regirá con las instruccione4s que imparta la fiscalización del contrato y con las especificaciones homologadas vigentes emitidas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
CAPITULO I: AISLADORES DE PORCELANA
Especificaciones técnicas
Aisladores de Porcelana Tipo Rollo NEMA 53-2 ANSI (C29.3 1986)   
Introducción
Las especificaciones y normas del presente documento establecen los requisitos mínimos técnicos de los bienes necesarios para la construcción de redes aéreas de media y bajo voltaje. 

Los materiales y elementos serán apropiados para instalación y operación a la intemperie entre 1000 y 3000 msnm, montados sobre postes o estructuras verticales.

Los elementos deberán ser fabricados de acuerdo a la Norma ANSI (C29.3 1986), a fin de obtener excelentes resultados en las características mecánicas, de conductividad eléctrica y de resistencia a los agentes atmosféricos de acuerdo a las especificaciones indicadas en el presente pliego.

Normas

Los aisladores deberán cumplir las versiones más recientes de las Normas: 

ANSI (C29.3 1986).

La marcación del fabricante y fecha de fabricación debe ser antes del proceso de cocción e indeleble en el tiempo.

La superficie deberá ser libre de imperfecciones puntos sin esmalte, contaminación con granos de arena, esmalte uniforme y brillo que permita la auto limpieza  

Características Técnicas de los Aisladores

Se adjuntan en las especificaciones técnicas, constantes en el formulario   Descripción de Especificaciones Técnicas.
Pruebas

El contratista informará a la EEASA con la suficiente anticipación, la fecha en que los materiales estarán listos para las pruebas.
El contratista deberá remitir copias del protocolo de los procedimientos para las pruebas.  Una vez que se hayan efectuado las pruebas, deberá remitir copias del protocolo de resultados obtenidos.

Los materiales y accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas ofertadas serán rechazadas.

Aisladores de Porcelana tipo pin  55-5 ANSI (C29.5 - 1984), con esmalte RF, 

Introducción

Las especificaciones y normas del presente documento establecen los requisitos mínimos técnicos de los bienes necesarios para la construcción de redes aéreas de media y bajo voltaje. 

Los materiales y elementos serán apropiados para instalación y operación a la intemperie entre 1000 y 3000 msnm, montados sobre postes o estructuras verticales.

Los elementos deberán ser fabricados  de acuerdo  a la Norma ANSI (C29.5 - 1984), con esmalte RF, a fin de obtener excelentes resultados en las características mecánicas, de conductividad eléctrica y de resistencia a los agentes atmosféricos de acuerdo a las especificaciones indicadas en el presente pliego.

Normas
Los aisladores deberán cumplir las versiones más recientes de las Normas: 

ANSI (C29.5 - 1984), con esmalte RF.

Características Técnicas de los Aisladores

Se adjuntan en las especificaciones técnicas, constantes en el formulario   

Pruebas

El contratista informará a la EEASA con la suficiente anticipación, la fecha en que los materiales estarán listos para las pruebas y embarque.

El contratista deberá remitir copias del protocolo de los procedimientos para las pruebas. Una vez que se hayan efectuado las pruebas, deberá remitir copias del protocolo de resultados obtenidos.

Los materiales y accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas ofertadas serán rechazadas.

Aisladores de Porcelana tipo retenida NEMA 54-2 ANSI C29.4  

Introducción

Las especificaciones y normas del presente documento establecen los requisitos mínimos técnicos de los bienes necesarios para la construcción de redes aéreas de media y bajo voltaje. 

Los materiales y elementos serán apropiados para instalación y operación a la intemperie entre 1000 y 3000 msnm, montados sobre postes o estructuras verticales.

Los elementos deberán ser fabricados  de acuerdo  a la Norma ANSI C29.4- 1989 y ANSI 70, a fin de obtener excelentes resultados en las características mecánicas, de conductividad eléctrica y de resistencia a los agentes atmosféricos de acuerdo a las especificaciones indicadas en el presente pliego.

Normas

Los aisladores deberán cumplir las versiones más recientes de las Normas: 

ANSI 70.

Características Técnicas de los Aisladores

Se adjuntan en las especificaciones técnicas, constantes en el formulario   Descripción de Especificaciones Técnicas
Pruebas

El contratista informará a la EEASA con la suficiente anticipación, la fecha en que los materiales estarán listos para las pruebas y embarque.

Aisladores tipo Suspensión de caucho siliconado, clase ANSI DS-15, 15 kV 

Introducción

Las especificaciones y normas del presente documento establecen los requisitos mínimos técnicos de los bienes necesarios para la construcción de redes aéreas de media y bajo voltaje. 

AISLADOR TIPO SUSPENSIÓN, 

Los materiales y elementos serán apropiados para instalación y operación a la intemperie entre 1000 y 3000 msnm, montados sobre postes o estructuras verticales.

Los elementos deberán ser fabricados  de acuerdo  a la Norma ANSI C29.13-2000, a fin de obtener excelentes resultados en las características mecánicas, de conductividad eléctrica y de resistencia a los agentes atmosféricos de acuerdo a las especificaciones indicadas en el presente pliego.

Normas

Los aisladores deberán cumplir las versiones más recientes de las Normas: 

ANSI C29.13-2000 IEC61109

Características Técnicas de los Aisladores

Se adjuntan en las especificaciones técnicas, constantes en el formulario  
Pruebas

El contratista informará a la EEASA con la suficiente anticipación, la fecha en que los materiales estarán listos para las pruebas y embarque.

DESCRIPCION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
	AISLADOR TIPO ESPIGA (PIN), DE PORCELANA, CLASE ANSI 55-5, 15 kV

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN MINIMAS SOLICITADAS

	1
	Cantidad
	15,800

	1.1
	Fabricante
	ESPECIFICAR

	1.2
	País de Procedencia
	ESPECIFICAR

	1.3
	Marca
	ESPECIFICAR 

	1.4
	Fecha de fabricación
	ESPECIFICAR

	2
	MATERIAL
	Porcelana procesada en húmedo 

	2.1
	Norma de fabricación
	ANSI C29.5- 1984,  

	2.2
	Clase
	ANSI 55-5

	2.3
	Norma del esmaltado
	ANSI 70 

	3
	DISTANCIAS CRÌTICAS
	 

	3.1
	Distancia de arco.
	159 mm

	3.2
	Distancia de fuga.
	305mm 

	3.3
	Altura mínima del espigo.
	152 mm

	4
	VALORES MECÀNICOS
	 

	4.1
	Resistencia electromecánica
	>13 kN

	4
	VALORES ELECTRICOS
	 

	4.1
	Tensión máxima de operación en sistemas de distribución a 15 KV
	15 kV

	4.2
	Tensión de flameo de baja frecuencia en seco.
	80 kV

	4.3
	Tensión de flameo de baja frecuencia en húmedo.
	45 kV

	4.4
	Tensión de flameo crítico al impulso positivo.
	130 kV

	4.5
	Tensión de flameo crítico al impulso negativo.
	150 kV

	4.6
	Tensión de perforación a baja frecuencia
	115 kV

	5
	RADIO INFLUENCIA
	 

	5.1
	Esmalte anti-radiointerferencia RF.
	SI

	5.2
	Voltaje de prueba RMS a tierra, KV.
	15 kV

	5.3
	RIV màximo AT a 1000 KHz, µ V.
	100µV

	6
	DETALLES CONTRUCTIVOS
	NOTA 1

	7
	ACABADO
	BRILLANTE TIPO ESPEJO 

	7.1
	Color del esmalte
	Café

	8
	ROSCA DEL AISLADOR
	 

	8.1
	Diámetro, mm
	25 mm

	8.2
	Características
	NOTA 2

	9
	DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:

	9.1
	Material utilizado, propiedades eléctricas y mecánicas
	NOTA 3

	NOTAS

	1
	Los aisladores de porcelana deben fabricarse por proceso húmedo. Toda la  Superficie expuesta de los aisladores de porcelana debe cubrirse con un vitrificado de tipo compresión duro, liso, brillante e impermeable a la humedad; que le permita, por medio del lavado natural de las aguas lluvias, mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación ambiental. La superficie total del aislador, con excepción del área de quema, deberá estar esmaltada y libre de imperfecciones. La porcelana utilizada no tiene que presentar porosidades; debiendo ser de alta resistencia dieléctrica, elevada resistencia mecánica, químicamente inerte y elevado punto de fusión, la empresa podrá hacer pruebas con frucsina de acuerdo a norma ANCI C29-1 Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador.

	2
	La rosca debe ser parte del mismo cuerpo del aislador, por ningún concepto puede ser un elemento acoplado y la altura mínima  deberá ser 45 mm.

	3
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, 
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.  TODOS LOS CERTIFICADOS Y CATALOGO DEBEN SER PRESENTADOS EN EL IDIOMA CASTELLANO

	
	
	
	


	AISLADOR DE RETENIDA, DE PORCELANA, CLASE ANSI 54-2



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1.1
	Fabricante
	ESPECIFICAR

	1.2
	País de Procedencia
	ESPECIFICAR

	1.3
	Marca
	ESPECIFICAR

	1.4
	Fecha de fabricación
	ESPECIFICAR

	2
	MATERIAL
	Porcelana procesada en húmedo

	2.1
	Norma de fabricación
	ANSI C29.4- 1989

	2.2
	Clase
	ANSI 54-2

	2.3
	Norma del esmaltado
	ANSI 70

	3
	DISTANCIAS CRÌTICAS.
	 

	3.1
	Distancia de fuga.
	>47.63 mm

	4
	VALORES MECÀNICOS
	

	4.1
	Resistencia a la tensión
	53 KN

	5
	VALORES ELECTRICOS
	 

	5.1
	Flameo de baja frecuencia en seco
	30 kV

	5.2
	Flameo de baja frecuencia en húmedo
	15 kV

	6
	DETALLES CONTRUCTIVOS
	NOTA 1

	7
	ACABADO
	 BRILLANTE TIPO ESPEJO

	7.1
	Color del esmalte
	Café

	8
	DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO :

	8.1
	Material utilizado, propiedades eléctricas y mecánicas
	NOTA 2

	NOTAS: 

	1
	Los aisladores de porcelana deben fabricarse por proceso húmedo. Toda la superficie expuesta de los aisladores de porcelana debe cubrirse
con un vitrificado de tipo compresión duro, liso, brillante e impermeable a la humedad; que le permita, por medio del lavado natural de las
aguas lluvias, mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación ambiental. La superficie total del aislador, con excepción de la superficie de quema, deberá estar esmaltada. La superficie total deberá estar libre de imperfecciones. La porcelana utilizada no tiene que presentar porosidades, debiendo ser de alta resistencia dieléctrica, elevada resistencia mecánica, químicamente inerte y elevado punto de fusión., la empresa podrá hacer pruebas con frucsina de acuerdo a norma ANCI C29-1; Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador.

	2
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados OAE.  Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.  Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. TODOS LOS CERTIFICADOS Y CATALOGO DEBEN SER PRESENTADOS EN EL IDIOMA CASTELLANO


	
	
	
	


	AISLADOR TIPO ROLLO, DE PORCELANA, CLASE ANSI 53-2, 0,25 kV

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADAS

	1
	Cantidad
	 

	1.1
	Fabricante
	ESPECIFICAR

	1.2
	País de Procedencia
	ESPECIFICAR

	1.3
	Marca
	ESPECIFICAR

	1.4
	Fecha de fabricación
	ESPECIFICAR

	2
	MATERIAL
	Porcelana procesada en húmedo

	2.1.
	Norma de fabricación
	ANSI C29.3- 1986

	2.2
	Clase
	ANSI 53-2

	2.3
	Norma del esmaltado
	ANSI 70

	3
	VALORES MECANICOS
	 

	3.1
	Resistencia al cantilever,KN.
	>13.3 KN

	4
	VALORES ELECTRICOS.
	 

	4.1
	Tensión máxima de operación
	2 Kv

	4.2
	Tensión de flameo de baja frecuencia en seco.
	25 kV

	4.3
	Flameo de baja frecuencia en húmedo, vertical.
	12 kV

	4.4
	Flameo de baja frecuencia en húmedo, horizontal.
	15 kV

	5
	DETALLES CONTRUCTIVOS
	NOTA 1

	6
	ACABADO
	 BRILLANTE TIPO ESPEJO 

	6.1
	Color del esmalte
	Café

	7
	DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO:

	7.1
	Material utilizado, propiedades eléctricas y mecánicas
	NOTA 2

	NOTAS: 

	1
	Los aisladores de porcelana deben fabricarse por proceso húmedo. Toda la superficie expuesta de los aisladores de porcelana debe cubrirse con un vitrificado de tipo compresión duro, liso, brillante e impermeable a la humedad, que le permita, por medio del lavado natural de las aguas lluvias, mantenerse fácilmente libre de polvo o suciedades residuales ocasionadas por la contaminación ambiental. La superficie total del aislador deberá estar esmaltada y libre de imperfecciones. La porcelana utilizada no tiene que presentar porosidades; debiendo ser de alta resistencia dieléctrica, elevada resistencia mecánica, químicamente inerte y elevado punto de fusión.

Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador.

	2
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.  TODOS LOS CERTIFICADOS Y CATALOGO DEBEN SER PRESENTADOS EN EL IDIOMA CASTELLANO

	
	
	
	


	AISLADOR TIPO SUSPENSIÓN, DE CAUCHO SILICONADO, CLASE ANSI DS-15, 15 kV

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADAS

	1
	Cantidad
	4,300

	1.1
	Fabricante
	ESPECIFICAR

	1.2
	País de Procedencia
	ESPECIFICAR

	1.3
	Marca
	ESPECIFICAR

	1.4
	Fecha de fabricación
	ESPECIFICAR

	2
	MATERIAL
	Polimérico

	2.1
	Norma de fabricación
	ANSI C29.13-2000 – IEC 61109

	2.2
	Clase de aislamiento
	DS-15

	2.3
	Tipo de polimérico
	NOTA 1

	2.4
	Núcleo del aislador
	NOTA 2

	2.5
	Herrajes utilizados
	NOTA 3

	2.6
	Cubierta del núcleo
	NOTA 4

	3
	DISTANCIAS CRÌTICAS.
	 

	3.1
	Distancia de fuga
	>=355 mm

	3.2
	Distancia de arco
	190 mm

	4
	VALORES MECÁNICOS
	 

	4.1
	Carga mecánica nominal (SML).
	>=10000Lb (44.5 KN)

	4.2
	Carga mecánica de rutina (RTL).
	>=5000 Lb (22.24 KN)

	4.3
	Carga mecánica a la torsión
	35 Lb.ft (47.5 N.m)

	5
	VALORES ELECTRICOS
	 

	5.1
	Voltaje típico de aplicación
	15 kV

	5.2
	Tensión de flameo de baja frecuencia en seco.
	>=90 kV

	5.3
	Tensión de flameo de baja frecuencia en húmedo.
	>=65 kV

	5.5
	Tensión de flameo crítico al impulso positivo.
	>=140 kV

	5.6
	Tensión de flameo crítico al impulso negativo.
	>=160 kV

	5.7
	Nivel básico de aislamiento NBA
	>=140 kV

	6
	RADIO INFLUENCIA
	 

	6.1
	Voltaje de prueba ( KV).
	15 kV

	6.2
	RIV máximo a 1000 KHz, µ V.
	10 µV

	7
	DIMENSIONES
	 

	7.1
	Largo del aislador
	330 mm +/- 15 mm

	8
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	NOTA 5

	9
	ACABADO
	 

	9.1
	Galvanizado
	En caliente

	9.2
	Norma de galvanizado
	ASTM -153

	9.3
	Espesor de galvanizado
	85 micras

	9.4
	Tipo de Conector
	Horquilla - ojo

	10
	CONDICIONES DE CONTAMINACION ATMOSFERICA
	NOTA 6 

	11
	DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO:
	 NOTA 7


	NOTAS:

	1
	Las campanas aislantes serán construidas de goma de silicona, moldeadas bajo presión y estarán firmemente unidas a la cubierta del núcleo, por un procedimiento que el fabricante asegure que la resistencia entre las campanas y el recubrimiento polimérico del núcleo, sea mayor que la resistencia al desgarramiento del material aislante. El ensamble total constituirá una unidad completamente sellada. Los tipos de goma a utilizar serán, HTV: Componente de goma de silicona sólida con vulcanización a elevada temperatura (200 °C  aproximadamente), R:Componente de goma de silicona líquida que se mezclan y vulcanizan a elevada temperatura (entre 100 y 200 °C). No se aceptarán polímeros de EPDM (Ethylene Pylene Termolyner) o combinaciones de EPDM con silicona o de otros cauchos orgánicos.

Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador. 

	2
	El núcleo deberá estar constituido por fibras de vidrio dispuestas dentro de una resina epoxy resistente a la hidrólisis, de tal forma que se obtenga máxima resistencia a la tensión mecánica y voltaje eléctrico. La distribución de las fibras de vidrio en la sección transversal del núcleo, deberá ser uniforme, libres de vacío y sustancias extrañas. La empresa esta en capacidad de ejecutar prueba destructiva de los elementos entregados para comprobar la adherencia (impregnación).

	3
	Los herrajes deben ser de acero forjado y galvanizados en caliente de acuerdo a las normas ASTM A - 153, para herrajes. Para facilitar el mantenimiento, las fijaciones no deben realizarse con pernos, tuercas y arandelas, sino con pasadores de seguridad de acero inoxidable.En el herraje deberá aparecer la resistencia mecánica del aislador en bajo relieve. 

	4
	Alrededor del núcleo de fibra de fidrio deberá tener un recubrimiento polimérico aislante de goma de silicona, de una sola pieza, sin puntas ni costuras. El recubrimiento deberá ser uniforme alrededor de la circunferencia del núcleo, en toda la longitud del aislador.

	5
	Las campanas serán suaves y libres de imperfecciones, resistentes a la contaminación, a la formación de caminos de descarga superficial de banda seca

(tracking), a la erosión, a la temperatura, a la inflamabilidad y a la acción de la radiación ultravioleta. Las campanas poliméricas serán de color gris ANSI 70.

Cada aislador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo: Nombre, símbolo o logotipo que identifique al fabricante, año de fabricación y modelo del aislador.

	6
	Los aisladores en su uso normal pueden estar en un medio ambiente con diferentes grados de contaminación, por lo que cada ED hará las consideraciones en la selección de aisladores bajo condiciones de contaminación atmosférica.

	7
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.  
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. TODOS LOS CERTIFICADOS Y CATALOGO DEBEN SER PRESENTADOS EN EL IDIOMA CASTELLANO


CAPITULO II: ACCESORIOS PARA REDES AÉREAS 
Especificaciones técnicas 

Las especificaciones y normas del presente documento establecen los requisitos mínimos técnicos de los bienes necesarios para los accesorios para redes aéreas. 

Los materiales y elementos serán apropiados para instalación y operación a la intemperie hasta 3000 msnm, montados sobre postes o estructuras verticales.

Deben ser aptos para aplicarlos en redes de distribución y serán suministrados de acuerdo a su especificación.

Se deberá presentar información referente a las principales características técnicas escritas en español o alternativamente en inglés, fácilmente legibles.

Normas

Los materiales deberán cumplir las versiones más recientes de las Normas detalladas en el formulario   Descripción de Especificaciones Técnicas.
Pruebas

El contratista deberá remitir, para aprobación de la EEASA copias del protocolo de los procedimientos para las pruebas. Los materiales y accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas ofertadas serán rechazados

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE DE LAS COMPONENTES DE LOS BIENES OFERTADOS

	ESTRIBO ALEACION DE Cu Y Sn, PARA DERIVACIÓN CONDUCTOR 1/0 ACSR

	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 

	1.1
	Procedencia
	Especificar

	1.2
	Marca
	Especificar

	1.3
	Modelo
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 

	2.1
	Norma de fabricación del conector
	ASTM B221, ANSI H35.1, C119.4, UL-486B

	2.2
	Norma de tensión de elongación de la barra
	ASTM B-1

	2.3
	Barra o Alambre 
	Aleación de cobre estañado 

	2.4
	Conector de compresión 
	Aleación de Aluminio

	2.5
	Forma del estribo
	"V"

	3
	PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS                                                                             
	NOTA 1

	3.1
	Número de conectores de compresión
	2

	3.2
	Accesorios de contacto o unión
	 

	3.3
	Pasta conductora antioxidante o compuesto inhibidor
	NOTA 1

	4
	DIMENSIONES DEL ESTRIBO
	 

	4.1
	Altura (distancia interior del estribo al conector de compresión)
	2-1/2"

	4.2
	Base (ancho del estribo)
	2-1/2"

	4.3
	CONDUCTOR PRINCIPAL
	1/0.

	4.4
	BARRA O ALAMBRE 
	2

	NOTAS

	1
	Las aleaciones de aluminio deben llevar un compuesto inhibidor desde fábrica en las ranuras. Deben ser un fluido de alta viscosidad el cual tiene partículas metálicas pulverizadas que mejoran el contacto eléctrico y mecánico al penetrar en las capas del film de oxido, debe mejorar la conductividad y la resistencia eléctrica de la conexión.

	
	Este compuesto deberá ser resistente al agua, a la intemperie y debe evitar la corrosión galvánica, deberá tener su plasticidad bajo las mas seberas condiciones ambientales y permanecer en la zona de contacto nominal durante períodos de sobrecarga, corrientes de cortocircuito u ondas de sobretensiones. El compuesto no debe deteriorarse con los ciclos térmicos y mantener la resistencia eléctrica de contacto permanente.

	2
	La barra principal del estribo es alambre de aleación cobre estañado, de superficie áspera o rugosa en la parte de conexión de la grapa de línea viva, de tal manera que la grapa no se deslice al momento del apriete. La barra será de sección circular y de un calibre mínimo No. 2 AWG. La superficie del Estribo para grapa de línea viva, deberá ser lisa y libre de astilladuras o imperfecciones y totalmente resistente a la corrosión. El estribo debe estar diseñado para aguantar la rotación y el golpe ejercido por la pértiga cuando se manipula la grapa de línea viva. Sin embargo, se debe garantizar que el estribo no rote cuando se manipula la grapa. El estribo debe ser utilizado en conductores de material ACSR, AAC ó AAAC.
El conector de compresión cumplirá las especificaciones técnicas correspondientes, y deberá estar de acuerdo con el calibre del conductor a ser comprimido.
El estribo deberá ser resistente a la vibración propia de las redes y sus componentes deben estar libres de porosidades en su estructura, puntas filosas, agrietamientos, roturas y otros defectos que afecten la manipulación y el comportamiento del mismo.
El material utilizado para la fabricación del estribo deberá ser capaz de operar en un rango de temperatura entre -25°C y 105°C y no será dañino para el medio ambiente ni tóxico o irritante para los seres humanos.

	3
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


	ESTRIBO ALEACION DE Cu Y Sn, PARA DERIVACION CONDUCTOR 2/0 ACSR

	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 

	1.1
	Procedencia
	Especificar

	1.2
	Marca
	Especificar

	1.3
	Modelo
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 

	2.1
	Norma de fabricación del conector
	ASTM B221, ANSI H35.1, C119.4, UL-486B

	2.2
	Norma de tensión de elongación de la barra
	ASTM B-1

	2.3
	Barra o Alambre 
	Aleación de cobre estañado 

	2.4
	Conector de compresión 
	Aleación de Aluminio

	2.5
	Forma del estribo
	"V"

	3
	PROPIEDADES CONSTRUCTIVAS                                                                             
	NOTA 1

	3.1
	Número de conectores de compresión
	2

	3.2
	Accesorios de contacto o unión
	 

	3.3
	Pasta conductora antioxidante o compuesto inhibidor
	NOTA 1

	4
	DIMENSIONES DEL ESTRIBO
	 

	4.1
	Altura (distancia interior del estribo al conector de compresión)
	2-1/2"

	4.2
	Base (ancho del estribo)
	2-1/2"

	4.3
	CONDUCTOR PRINCIPAL
	1/0.

	4.4
	BARRA O ALAMBRE 
	2

	NOTAS

	1
	Las aleaciones de aluminio deben llevar un compuesto inhibidor desde fábrica en las ranuras. Deben ser un fluido de alta viscosidad el cual tiene partículas metálicas pulverizadas que mejoran el contacto eléctrico y mecánico al penetrar en las capas del film de oxido, debe mejorar la conductividad y la resistencia eléctrica de la conexión.

	
	Este compuesto deberá ser resistente al agua, a la intemperie y debe evitar la corrosión galvánica, deberá tener su plasticidad bajo las mas seberas condiciones ambientales y permanecer en la zona de contacto nominal durante períodos de sobrecarga, corrientes de cortocircuito u ondas de sobretensiones. El compuesto no debe deteriorarse con los ciclos térmicos y mantener la resistencia eléctrica de contacto permanente.

	2
	La barra principal del estribo es alambre de aleación cobre estañado, de superficie áspera o rugosa en la parte de conexión de la grapa de línea viva, de tal manera que la grapa no se deslice al momento del apriete. La barra será de sección circular y de un calibre mínimo No. 2 AWG. La superficie del Estribo para grapa de línea viva, deberá ser lisa y libre de astilladuras o imperfecciones y totalmente resistente a la corrosión. El estribo debe estar diseñado para aguantar la rotación y el golpe ejercido por la pértiga cuando se manipula la grapa de línea viva. Sin embargo, se debe garantizar que el estribo no rote cuando se manipula la grapa. El estribo debe ser utilizado en conductores de material ACSR, AAC ó AAAC.

El conector de compresión cumplirá las especificaciones técnicas correspondientes, y deberá estar de acuerdo con el calibre del conductor a ser comprimido.
El estribo deberá ser resistente a la vibración propia de las redes y sus componentes deben estar libres de porosidades en su estructura, puntas filosas, agrietamientos, roturas y otros defectos que afecten la manipulación y el comportamiento del mismo.
El material utilizado para la fabricación del estribo deberá ser capaz de operar en un rango de temperatura entre -25°C y 105°C y no
será dañino para el medio ambiente ni tóxico o irritante para los seres humanos.

	3
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image15.png]ernos_tuercas. pdf - Adobe Reader,

Archivo Edicén Ver Documento Herramientas Vertana Ayuda x

B¢ D220 0[] | 5 & i

rosca corrida

Inicio. R ic




	CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO DE AI PARA ATADURAS, Nº4

	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 

	1.1
	Procedencia
	Especificar

	1.2
	Marca
	Especificar

	1.3
	Modelo
	Especificar

	2
	MATERIAL
	Aleación de Aluminio – Nota 1

	2.1
	Norma de fabricación
	ASTM B 800

	2.2
	Propiedades mecánicas
	Sólido recocido temple cero

	3
	DIMENSIONES
	 

	3.1
	Calibre del conductor (AWG)
	4

	NOTAS

	1
	El conductor de aleación de aluminio, deberá ser adecuado para ataduras, prestando la flexibilidad y maleabilidad necesaria para el amarre

	2
	Los cables se entregarán en longitudes establecidas por convenio previo, entre el proveedor y las ED´S. Los cables se suministrarán en carretes o bobinas, embalados convenientemente de manera que queden protegidos contra eventuales daños durante la manipulación y transporte normales. Cada unidad de embalaje deberá identificarse con los siguientes datos: a) país de origen, b) nombre y marca del fabricante, c) indicación del calibre del material (diámetro, clase, etc.), d)número de la orden de compra, e) masa neta y bruta f)cualquier otra indicación que considere necesaria las ED´s.

	3
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriana).

	
	Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


	CINTA DE ARMAR DE ALEACION DE AI, 1.27 MM (3/64”) DE ESP. X 7,62 MM (5/16”) DE ANCHO

	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	Aleación de aluminio grado 1345

	2.1
	Norma de fabricación y ensayos
	 
	AISI/SAE – ASTM B800

	2.2
	Propiedades mecánicas
	 
	

	3
	DIMENSIONES
	 
	 

	3.1
	Ancho
	 
	7.62 mm

	3.2
	Espesor
	 
	1,27 mm

	NOTAS

	1
	Para asegurar la protección eléctrica y mecánica de los conductores en las zonas de ajuste, de fácil montaje en su correspondiente conductor. Deben ser enrollada en la dirección contraria a la capa exterior de alambres del conductor  

	2
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


	CONECTOR ALEACIÓN DE Al, COMPRESION TIPO "H" 1/0-2 A 1/0-2 ACSR

	No.
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 

	2.1
	Material 
	 
	Aleación de Aluminio

	2.2
	Norma de fabricación
	 
	ASTM B221, ANSI H35.1, C119.4, UL-486B

	2.3
	Forma geométrica del conector                                                        
	 
	"H"

	3
	ACCESORIO DE CONTACTO O UNIÓN
	 
	 

	3.1
	Pasta conductora antioxidante o compuesto inhibidor                                 
	 
	NOTA 1

	4
	PROPIEDADES  CONSTRUCTIVAS                                                                            
	 
	NOTA 2

	5
	PROPIEDADES  MECÁNICAS                                                                                   
	 
	NOTA 3

	6
	PROPIEDADES  QUÍMICAS Y ELÉCTRICAS                                                           
	 
	NOTA 4

	7
	DETALLES CONSTRUCTIVOS                                                                             
	 
	NOTA 5

	8
	ACABADO
	 
	 

	8.1
	Revestimiento      
	 
	Estaño

	8.2
	Espesor del revestimiento de estaño no menor a                           
	 
	0.25 mm

	9,1
	Conductor principal
	AWG
	1/0 - 2

	9,2
	Conductor secundario
	AWG
	1/0 - 2

	NOTAS

	1
	Las aleaciones de Al deben llevar un compuesto inhibidor desde fábrica en las ranuras. Debe ser un fluido de alta viscosidad, el cual tiene partículas metálicas pulverizadas que mejoran el contacto eléctrico y mecánico al penetrar en las capas de film de óxido, debe mejorar la conductividad y la resistencia eléctrica de la conexión. Este compuesto deberá ser resistente al agua, a la intemperie y debe evitar la corrosión galvánica. Deberá tener su plasticidad bajo las más severas condiciones ambientales y permanecer en la zona de contacto nominal durante períodos de sobrecarga, corrientes de cortocircuito u ondas de sobretensiones. El compuesto no debe deteriorarse con los siclos térmicos y mantener la resistencia eléctrica de contacto permanente.

	2
	Los conectores tipo H, tienen ranuras independientes donde los cables están separados físicamente por una parte del cuerpo del conector.

	3
	El conector consiste de un cuerpo con una característica geométrica tal que garantice la fuerza de compresión aplicada en el área nominal. Las ranuras del conector sujetarán permanentemente  los cables o conductores sin deformarlos de tal manera que estén dentro de los límites de elasticidad del material. Las ranuras pueden ser superficies lisas o con estrías las cuales no deberán provocar abrasión en los hilos del conductor. Las pestañas deben doblarse de manera fácil sin necesidad de aplicar un dispositivo adicional y que al doblarla su ductilidad permita desdoblarla sin daño o deformación. La fuerza de presión de la pestaña deberá ser de 6 Kgf máximo.

	
	El conector deberá tener identificado las zonas o puntos donde se le realiza la compresión, también deberá indicar el tipo de dados y el número de compresiones.

	4
	El conector deberá garantizar que la unión entre los conductores y el conector no se produzca corrosión galvánica para las conexiones Al-Al, Al-Cu, Al-ACSR y Cu-Cu.

	
	Deberá garantizar una buena conexión (compresión) de los conectores sobre los cables de manera que no presenten excesivas elevaciones de temperatura, alta resistencia de contacto con la conexión, deformación controlada de los materiales presentes en la conexión, evitar problemas de esfuerzo de relajación, oxidación, corrosión, electro-migración,  rozamientos, autocalentamiento  y difusión del metal. 

La aleación de aluminio para los conectores podrá ser la 1060 ó 1100 de acuerdo con las normas ASTM B221 y ANSI H35.1.

	5
	Los conectores a compresión deben ser de aleación de Aluminio, resistente a la corrosión protegidos con un revestimiento de estaño. Los conectores a compresión no deben deformarse, agrietarse o romperse al instalarse y, además deben mantener el contacto con el elemento conectado durante su tiempo de vida útil.

	
	El conector no debe presentar bordes filosos o esquinas superficiales que puedan dañar el aislamiento de los cables al contacto.

	
	La conductividad y la resistencia mecánica no deben deteriorarse con el medio ambiente.

	
	Al momento de la compresión del conector, no deben producirse chispa alguna que pueda generar una explosión o incendio. Sobre el cuerpo del conector se grabará en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los conductores, el nombre o marca del fabricante.

	6
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

	7
	La herramienta adecuada para realizar el machinado, es hidráulica y manual con mangos aislados, con capacidad para instalar terminales y empalmes desde 8 AWG a 500 MCM en aluminio y cobre, con un desarrollo de una fuerza de 12 toneladas. Cabezal giratorio a 180º. Ideal para la aplicación de conectores Hyground.


[image: image16.png]ernos_tuercas. pdf - Adobe Reader,

Archivo Edién Ve Documento Hervamientas Ventana Ayuda x
@ & Dz @@ i (] i[eecr -
PERNO 0JO ACERO GALVANIZADO, CON 4 TUERCAS, 4 ARANDELAS PLANAS Y 4 DE REVISION: 01 &
PRESION, 16 X 254 mm (5/8 X 10°) FECHA: 2012-09-14
16

‘ 200





[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
	CONECTOR ALEACIÓN DE Al, COMPRESION TIPO "H" 2/0-1/0A 2/0-1/0 ACSR

	No.
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 

	2.1
	Material 
	 
	Aleación de Aluminio

	2.2
	Norma de fabricación
	 
	ASTM B221, ANSI H35.1, C119.4, UL-486B

	2.3
	Forma geométrica del conector                                                        
	 
	"H"

	3
	ACCESORIO DE CONTACTO O UNIÓN
	 
	 

	3.1
	Pasta conductora antioxidante o compuesto inhibidor                                 
	 
	NOTA 1

	4
	PROPIEDADES  CONSTRUCTIVAS                                                                            
	 
	NOTA 2

	5
	PROPIEDADES  MECÁNICAS                                                                                   
	 
	NOTA 3

	6
	PROPIEDADES  QUÍMICAS Y ELÉCTRICAS                                                           
	 
	NOTA 4

	7
	DETALLES CONSTRUCTIVOS                                                                             
	 
	NOTA 5

	8
	ACABADO
	 
	 

	8.1
	Revestimiento      
	 
	Estaño

	8.2
	Espesor del revestimiento de estaño no menor a                                                    
	 
	0.25 mm

	9,1
	Conductor principal
	AWG
	2/0 – 1/0

	9,2
	Conductor secundario
	AWG
	2/0 – 1/0

	NOTAS

	1
	Las aleaciones de Al deben llevar un compuesto inhibidor desde fábrica en las ranuras. Debe ser un fluido de alta viscosidad, el cual tiene partículas metálicas pulverizadas que mejoran el contacto eléctrico y mecánico al penetrar en las capas de film de óxido, debe mejorar la conductividad y la resistencia eléctrica de la conexión.

	
	Este compuesto deberá ser resistente al agua, a la intemperie y debe evitar la corrosión galvánica. Deberá tener su plasticidad bajo las más severas condiciones ambientales y permanecer en la zona de contacto nominal durante períodos de sobrecarga, corrientes de cortocircuito u ondas de sobretensiones. El compuesto no debe deteriorarse con los siclos térmicos y mantener la resistencia eléctrica de contacto permanente.

	2
	Los conectores tipo H, tienen ranuras independientes donde los cables están separados físicamente por una parte del cuerpo del conector.

	3
	El conector consiste de un cuerpo con una característica geométrica tal que garantice la fuerza de compresión aplicada en el área nominal. Las ranuras del conector sujetarán permanentemente  los cables o conductores sin deformarlos de tal manera que estén dentro de los límites de elasticidad del material. Las ranuras pueden ser superficies lisas o con estrías las cuales no deberán provocar abrasión en los hilos del conductor. Las pestañas deben doblarse de manera fácil sin necesidad de aplicar un dispositivo adicional y que al doblarla su ductilidad permita desdoblarla sin daño o deformación. La fuerza de presión de la pestaña deberá ser de 6 Kgf máximo.

	
	El conector deberá tener identificado las zonas o puntos donde se le realiza la compresión, también deberá indicar el tipo de dados y el número de compresiones.

	4
	El conector deberá garantizar que la unión entre los conductores y el conector no se produzca corrosión galvánica para las conexiones Al-Al, Al-Cu, Al-ACSR y Cu-Cu.

	
	Deberá garantizar una buena conexión (compresión) de los conectores sobre los cables de manera que no presenten excesivas elevaciones de temperatura, alta resistencia de contacto con la conexión, deformación controlada de los materiales presentes en la conexión, evitar problemas de esfuerzo de relajación, oxidación, corrosión, electro-migración,  rozamientos, autocalentamiento  y difusión del metal.

	
	La aleación de aluminio para los conectores podrá ser la 1060 ó 1100 de acuerdo con las normas ASTM B221 y ANSI H35.1.

	5
	Los conectores a compresión deben ser de aleación de Aluminio o cobre estañado, resistente a la corrosión protegidos con un revestimiento de estaño. Los conectores a compresión no deben deformarse, agrietarse o romperse al instalarse y, además deben mantener el contacto con el elemento conectado durante su tiempo de vida útil.

	
	El conector no debe presentar bordes filosos o esquinas superficiales que puedan dañar el aislamiento de los cables al contacto.

	
	La conductividad y la resistencia mecánica no deben deteriorarse con el medio ambiente.

	
	Al momento de la compresión del conector, no deben producirse chispa alguna que pueda generar una explosión o incendio. Sobre el cuerpo del conector se grabará en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los conductores, el nombre o marca del fabricante.

	6
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

	7
	La herramienta adecuada para realizar el machinado, es hidráulica y manual con mangos aislados, con capacidad para instalar terminales y empalmes desde 8 AWG a 500 MCM en aluminio y cobre, con un desarrollo de una fuerza de 12 toneladas. Cabezal giratorio a 180º. Ideal para la aplicación de conectores Hyground.


	CONECTOR ALEACIÓN DE Al, COMPRESION TIPO "H" 2-6 A 2-6 ACSR

	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 

	2.1
	Material 
	 
	Aleación de Aluminio

	2.2
	Norma de fabricación
	 
	ASTM B221, ANSI H35.1, C119.4, UL-486B

	2.3
	Forma geométrica del conector                                                        
	 
	"H"

	3
	ACCESORIO DE CONTACTO O UNIÓN
	 
	 

	3.1
	Pasta conductora antioxidante o compuesto inhibidor                                 
	 
	NOTA 1

	4
	PROPIEDADES  CONSTRUCTIVAS                                                                            
	 
	NOTA 2

	5
	PROPIEDADES  MECÁNICAS                                                                                   
	 
	NOTA 3

	6
	PROPIEDADES  QUÍMICAS Y ELÉCTRICAS                                                           
	 
	NOTA 4

	7
	DETALLES CONSTRUCTIVOS                                                                             
	 
	NOTA 5

	8
	ACABADO
	 
	 

	8.1
	Revestimiento      
	 
	Estaño

	8.2
	Espesor del revestimiento de estaño no menor a                                                    
	 
	0.25 mm

	9,1
	Conductor principal
	AWG
	2 - 6 ACSR

	9,2
	Conductor secundario
	AWG
	2 - 6 ACSR

	NOTAS

	1
	Las aleaciones de Al deben llevar un compuesto inhibidor desde fábrica en las ranuras. Debe ser un fluido de alta viscosidad, el cual tiene partículas metálicas pulverizadas que mejoran el contacto eléctrico y mecánico al penetrar en las capas de film de óxido, debe mejorar la conductividad y la resistencia eléctrica de la conexión.

	
	Este compuesto deberá ser resistente al agua, a la intemperie y debe evitar la corrosión galvánica. Deberá tener su plasticidad bajo las más severas condiciones ambientales y permanecer en la zona de contacto nominal durante períodos de sobrecarga, corrientes de cortocircuito u ondas de sobretensiones. El compuesto no debe deteriorarse con los siclos térmicos y mantener la resistencia eléctrica de contacto permanente.

	2
	Los conectores tipo H, tienen ranuras independientes donde los cables están separados físicamente por una parte del cuerpo del conector.

	3
	El conector consiste de un cuerpo con una característica geométrica tal que garantice la fuerza de compresión aplicada en el área nominal. Las ranuras del conector sujetarán permanentemente  los cables o conductores sin deformarlos de tal manera que estén dentro de los límites de elasticidad del material. Las ranuras pueden ser superficies lisas o con estrías las cuales no deberán provocar abrasión en los hilos del conductor. Las pestañas deben doblarse de manera fácil sin necesidad de aplicar un dispositivo adicional y que al doblarla su ductilidad permita desdoblarla sin daño o deformación. La fuerza de presión de la pestaña deberá ser de 6 Kgf máximo.
El conector deberá tener identificado las zonas o puntos donde se le realiza la compresión, también deberá indicar el tipo de dados y el número de compresiones.

	4
	El conector deberá garantizar que la unión entre los conductores y el conector no se produzca corrosión galvánica para las conexiones Al-Al, Al-Cu, Al-ACSR y Cu-Cu.

	
	Deberá garantizar una buena conexión (compresión) de los conectores sobre los cables de manera que no presenten excesivas elevaciones de temperatura, alta resistencia de contacto con la conexión, deformación controlada de los materiales presentes en la conexión, evitar problemas de esfuerzo de relajación, oxidación, corrosión, electro-migración,  rozamientos, autocalentamiento  y difusión del metal.  La aleación de aluminio para los conectores podrá ser la 1060 ó 1100 de acuerdo con las normas ASTM B221 y ANSI H35.1.

	5
	Los conectores a compresión deben ser de aleación de Aluminio o cobre estañado, resistente a la corrosión protegidos con un revestimiento de estaño. Los conectores a compresión no deben deformarse, agrietarse o romperse al instalarse y, además deben mantener el contacto con el elemento conectado durante su tiempo de vida útil.

	
	El conector no debe presentar bordes filosos o esquinas superficiales que puedan dañar el aislamiento de los cables al contacto.

	
	La conductividad y la resistencia mecánica no deben deteriorarse con el medio ambiente.

	
	Al momento de la compresión del conector, no deben producirse chispa alguna que pueda generar una explosión o incendio. Sobre el cuerpo del conector se grabará en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los conductores, el nombre o marca del fabricante.

	6
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

	7
	La herramienta adecuada para realizar el machinado, es hidráulica y manual con mangos aislados, con capacidad para instalar terminales y empalmes desde 8 AWG a 500 MCM en aluminio y cobre, con un desarrollo de una fuerza de 12 toneladas. Cabezal giratorio a 180º. Ideal para la aplicación de conectores Hyground.


	GRAPA ALEACIÓN DE Cu - Al, DERIVACIÓN PARA LINEA EN CALIENTE

	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	 

	2.1
	Cuerpo principal del conector
	 
	Aleación de Cobre estañado ASTM B30

	2.2
	Tornillo de ojo principal
	 
	Aleación de Cobre estañado ASTM B30

	2.3
	Tornillo de ojo derivación
	 
	Aleación de Cobre estañado ASTM B30

	2.4
	Arandelas o resortes
	 
	Bronce siliconado estañado ASTM B99

	3
	DETALLES CONSTRUCTIVOS                                                                             
	 
	NOTA 1

	4
	DIMENSIONES
	 
	 

	4.1
	Diámetro interior del ojo para operar la pértiga
	 
	19 mm (3/4")

	4.2
	ACABADO
	 
	 

	4.3
	Resistente a la corrosión según norma
	 
	ASTM B-117

	4.4
	Número de operaciones mayor a
	 
	1500

	5
	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
	 
	 

	5.1
	Conductor principal
	 
	3 - 2/0 ACSR

	5.2
	Conductor derivado
	 
	6 - 2/0 ACSR

	5.3
	Torque
	In - lb
	180

	NOTAS

	1
	Los componentes de las grapas deben ser libres de porosidades en su estructura, puntas filosas, agrietamientos, roturas, rayas y otros defectos que afecten la manipulación y el comportamiento. Todas las partes deben ser moldeadas, maquinadas y ensambladas con suficiente precisión para ser operados suavemente por la mano y debe ser libre de apretadas excesivas que afecten las aplicaciones repetitivas y el torque recomendado para su instalación. La grapa debe estar diseñada para aplicaciones en servicio pesado, donde el perno de ojo debe tener un apriete en sentido positivo para toda clase de pértigas de línea viva. El perno de ojo debe estar permanentemente  lubricado para facilitar múltiples operaciones y protegido contra la corrosión.

	
	La grapa no debe presentar aflojamiento en funcionamiento  debido a la vibración, a los ciclos térmicos y cambios bruscos de temperatura, para ello, se diseño mecánico debe tener un torque de retención después del apretado.

	
	El cuerpo de la grapa debe ser resistente y proteger el roscado de los daños ocasionados por el arco producido por las corrientes al momento de apretar y desapretar la grapa.

	
	La superficie de contacto entre el conector y el conductor debe ser de manera que permita una unión segura entre el conector y el conductor, evitando deslizamientos de la grapa sobre el cable mientras esta se aprieta y de la concentración de esfuerzos mecánicos en los extremos de la mandíbula previniendo la deformación o doblado del alambre. Las superficies de contacto deben ser fabricadas con la misma fundición y aleación para asegurar la misma resistencia al paso de la corriente eléctrica.

	
	La superficie de contacto entre el conductor principal y el conector debe estar cubierta de un compuesto inhibidor.

	
	La grapa de línea viva deberá ser clase A, 500 ciclos y clase 3 de resistencia mecánica según la norma ANSI C119.4. - NEMA CC1, NEMA CC3. Sobre el cuerpo de la grapa se grabará en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los conductores, el nombre o marca del fabricante.

	2
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image17.png]- Adc

to Herramiertas Ventana Ayuda x

BledClizl0®in]|H @ [




[image: image18.png]Pernos_tuercas.pdf - Adobe Reader

Archivo Edicén Ver Documento Herramientas Vertana Ayuda

Bie D[z 0®in]|H @ [ -





	GRAPA ALEACIÓN DE Al. TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA

	No.
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	 
	 

	2.1
	Cuerpo 
	 
	Aleación de Aluminio A356-T6

	2.2
	Herrajería
	 
	NOTA 1

	2.3
	DETALLES CONSTRUCTIVOS                                                                             
	 
	NOTA 2

	3
	ACABADO
	 
	 

	3.1
	Galvanizado
	 
	Inmersión en caliente

	3.2
	Norma de galvanizado
	 
	NTE INEN 672, ASTM A 123 - A 153

	3.3
	Espesor de galvanizado                                                                                   
	 
	80 micras

	4
	ESPECIFICACIONES PARTICULARES
	 
	 

	4.1
	Carga De rotura Nominal
	lb
	8000

	4.2
	Conductor
	ACSR AWG/MCM
	6 - 3/0.

	4.3
	Pernos "U"
	No.
	2

	4.4
	Tamaño
	 
	3/8.

	NOTAS

	1
	Los herrajes son de acero galvanizado en caliente y deben satisfacer los requerimientos de la norma  NTE INEN 672, ASTM A 123 - A 153

	2
	El cuerpo de la Grapa es fabricado con aleación de Aluminio de alta resistencia y conductividad.
El número de pernos y dimensiones del perno será de acuerdo a la sección y tipo de conductor. Sin pieza de unión. Sobre el cuerpo de la grapa pistola se
grabará en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los conductores, el nombre o marca del fabricante.

	3
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
	GRAPA ALEACIÓN DE Al. DE SUSPENSIÓN ANGULAR, APERNADA

	No.
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	 

	2.1
	Cuerpo y sujetador
	 
	Aleación de Aluminio 356-T6 

	2.2
	Herrajería
	 
	NOTA 1

	2.3
	Rótula y horquilla
	 
	Fundición maleable, galvanizadas

	2.4
	Chaveta
	 
	Acero inoxidable #302

	3
	DETALLES CONSTRUCTIVOS                                                                             
	 
	NOTA 2

	3.1
	Diámetro de conductores admitidos
	 
	4 – 4/0

	3.2
	Cargo de rotura nominal 
	 
	17000 lb

	3.3
	Angulo máximo de acometida
	 
	30º

	4
	DIMENSIONES 
	 
	 

	4.1
	Largo (L)
	 
	6-3/4"

	4.2
	Separación (W)
	 
	29/32"

	4.3
	Altura (H)
	 
	2-9/32"

	4.4
	Diámetro de herrajes
	 
	12,7 mm (1/2")

	5
	ACABADO
	 
	 

	5.1
	Galvanizado
	 
	 en caliente

	5.2
	Norma de galvanizado
	 
	NTE INEN 672, ASTM A 123 - A 153

	5.3
	Espesor de galvanizado
	 
	85 micras

	NOTAS

	1
	Los herrajes son de acero galvanizado en caliente deben satisfacer los requerimientos de la norma NTE INEN 672, ASTM A123 - A153

	2
	Sobre el cuerpo de la grapa de suspensión se grabará en bajo relieve: material de fabricación, el rango de sujeción de los conductores, el nombre o marca
del fabricante.

	3
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.

	
	Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición


[image: image19.wmf]     Varilla de Hierro

               6.4mm

      Tubo de Hierro

 Galvanizado    19mm

Nota: 1.- EL HORMIGÒN ARMADO A UTILIZARSE SERÀ DE DOSIFICACIÒN  2:4

          2.- DIMENSIONES EN Cm

SOLDADO CON ELECTRODO

                      6011

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.

[image: image20.emf]
	VARILLA DE ACERO RECUBIERTA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

	No.
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	Material
	 
	 

	2.1
	Varilla:
	 
	 

	2.2
	Núcleo
	 
	Acero al carbono SAE 1010/1020 trefilado

	2.3
	Revestimiento
	 
	Cobre electrolítico

	2.4
	Grado de pureza
	 
	> 99,9%, sin trazas de Zinc

	3
	Norma de fabricación y ensayos:
	 
	ANSI C33.8, UL-467, NTC 2206

	4
	Requisitos mecánicos:
	 
	 

	4.1
	Resistencia a la tracción
	 
	> 50 Kgf/mm2

	4.2
	Soporte al doblado
	 
	60 grados

	4
	DIMENSIONES
	 
	 

	4.1
	Longitud (L):
	 
	1.80 m

	4.2
	Diámetro nominal
	 
	15,87 mm (5/8")

	4.3
	Diámetro mínimo
	 
	14,3 mm

	5
	ACABADO
	 
	NOTA 1

	5.1
	Revestimiento de cobre de alta camada
	 
	Mínimo 254 micras

	NOTAS

	1
	El revestimiento debe ser brillante libre de impurezas e imperfecciones que brinde protección suficiente contra la corrosión del terreno y estar perfectamente soldado al núcleo de acero, formando un cuerpo sólido y unitario.  La resistencia a la tracción debe soportar un doblado de 60 grados sin dar muestras de fisuras o desprendimiento de la capa de cobre. Deberá venir marcado en alto o bajo relieve el espesor del recubrimiento en mm o MILS.

	2
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


	MOLDE DE GRAFITO PARA SUELDA EXOTÉRMICA

	No.
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	Grafito - NOTA 1

	2.1
	Normas de fabricación
	 
	IEEE 837, IEEE 80

	3
	REQUISITOS GENERALES
	 
	 

	3.1
	Tipo
	Para conexión de un conductor pasante en la horizontal y el tope de una varilla
de puesta a tierra

	3.2
	Para sección conductor principal
	 
	35 mm2  (2 AWG)

	3.3
	Para diámetro varilla
	 
	5/8"

	3.4
	Carga o cartucho
	 
	90

	4
	ACABADO
	 
	NOTA 2

	NOTAS

	1
	Los moldes serán de grafito o material similar aptos para realizar las conexiones mediante una reacción exotérmica, a una temperatura igual al punto de
fusión del cobre.

	2
	Las superficies internas de los moldes deberán ser lizas, No se aceptan moldes que permitan la formación de burbujas o porosidad en la soldadura.

	3
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de
certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada
por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


	13. SUELDA EXOTERMICA

	No.
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	NOTA 1

	2.1
	Material de Ignición
	 Aluminio, cobre y óxidos de fierro, libre de fósforo o sustancias que puedan ser explosivas, tóxicas o cáusticas

	2.2
	Material fundente
	 Óxido de cobre, aluminio y no menos de 3% de estaño como material absorbente de humedad

	2.3
	Normas de fabricación
	 
	IEEE 837, IEEE 80

	3
	REQUISITOS GENERALES
	 
	 

	3.1
	Para molde tipo
	 Para conexión de un conductor pasante en la horizontal y el tope de una varilla
de puesta a tierra

	3.2
	Para sección conductor Cu principal
	 
	35 mm2  (2 AW G)

	3.3
	Para diámetro varilla
	 
	5/8"

	3.4
	Carga o cartucho
	 
	90

	4
	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
	 
	 

	4.1
	Corrosión
	 
	ASTM B 117

	NOTAS

	1
	Los paquetes que contengan las cargas del material fundente deben estar identificados con el número o tamaño de la carga y el tipo de aplicación e instalación.

	
	Los contenedores de las cargas no deben permitir que el material de la carga se humedezca. También deben prevenir que el material se derrame. Tanto el material fundente como el de ignición deben estar dentro del mismo contenedor.

	
	El material fundente utilizado en las soldaduras exotérmicas de baja emisión debe estar bien identificado en su contenedor.

	2
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


	GRAPA  BULONADA CABLE 2/0 - AWG

	No.
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	Aleación de Aluminio

	3
	DETALLES CONSTRUCTIVOS                                                                             
	 
	NOTA 1

	4
	DIMENSIONES
	 
	 

	4.1
	Rango Principal
	 
	8 a 2/0 AWG

	4.2
	Rango Secundario
	 
	8 a 2/0 AWG

	5
	ACABADO
	 
	 

	5.1
	Resistente a la corrosión según norma
	 
	ASTM B-117

	NOTAS

	1
	Los componentes de las grapas deben ser libres de porosidades en su estructura, puntas filosas, agrietamientos, roturas, rayas y otros defectos que afecten la manipulación y el comportamiento. Todas las partes deben ser moldeadas, maquinadas y ensambladas con suficiente precisión para ser operados suavemente por la mano y debe ser libre de apretadas excesivas que afecten las aplicaciones repetitivas y el torque recomendado para su instalación. La grapa debe estar diseñada para aplicaciones en servicio pesado.  La grapa no debe presentar aflojamiento en funcionamiento  debido a la vibración, a los ciclos térmicos y cambios bruscos de temperatura, para ello, se diseño mecánico debe tener un torque de retención después del apretado.


CAPITULO III: ACCESORIOS PARA REDES PREENSAMBLADAS 
Especificaciones técnicas 
Las especificaciones y normas del presente documento establecen los requisitos mínimos técnicos de los bienes necesarios para los ACCESORIOS PARA REDES PREENSAMBLADAS. 

Los materiales y elementos serán apropiados para instalación y operación a la intemperie hasta 3000 msnm, montados sobre postes o estructuras verticales.

Deben ser aptos para aplicarlos en redes de distribución y serán suministrados de acuerdo a su especificación.

Normas

Los materiales deberán cumplir las versiones más recientes de las Normas detalladas en el formulario   Descripción de Especificaciones Técnicas
Se aceptará el uso de otras normas equivalentes, para lo cual se deberá incluir copia de las mismas.

Pruebas

El contratista deberá remitir, para aprobación de la EEASA copias del protocolo de los procedimientos para las pruebas. Los materiales y accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas ofertadas serán rechazados              

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DETALLE DE LAS COMPONENTES DE LOS BIENES 

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN  PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	MENSULA DE ACERO GALVANIZADO, SUSPENSION PARA POSTE (TIPO OJAL ESPIRALADO ABIERTO)

	1
	Fabricante
	Especificar 

	2
	Procedencia
	 Especificar

	3
	Modelo
	 Especificar

	4
	MATERIAL 
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	4.1
	Norma de fabricación y ensayos 
	ASTM A 36 - INEN 2215 - INEN 2224 

	4.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	4.2.1
	Resistencia mínima horizontal a la tracción de la ménsula
	1 000 Kgf

	4.2.2
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy) 
	2 400 Kg. /cm²

	4.2.3
	Resistencia mínima de tracción 
	3 400 Kg/cm2

	4.2.4
	Resistencia máxima de tracción 
	4 800 Kg/cm2

	5
	DIMENSIONES
	 

	5.1
	Soporte de sujeción:
	 

	5.1.1
	Longitud mínima 
	140 mm (5 1/2")

	5.1.2
	Diámetro de la perforación 
	16 mm (5/8")

	5.2
	Ménsula de suspensión:
	 

	5.2.1
	Longitud mínima 
	160 mm (6 1/2")

	5.2.2
	Diámetro mínimo interno del ojal espiralado abierto
	25 mm (1")

	6
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 
	NOTA 1

	7
	ACABADO 
	 

	7.1
	Galvanizado 
	Inmersión en caliente. NOTA 2

	7.1.1
	Normas de Galvanizado 
	ASTM A 123

	7.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza 
	80 micras

	NOTAS:

	1
	La ménsula de suspensión será apta para retener la pinza de suspensión de neutro portante y permitirá su instalación en condiciones climáticas severas. En la ménsula deberá venir marcado el nombre del fabricante y la rotura mínima. Los cortes a efectuarse se realizarán con máquinas de corte, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura tipo MIG. En las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso  mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuarán en caliente o en frío, como se requieren, ajustándose a la forma del diseño y quedarán libres de defectos como agrietamiento e irregularidades.

	2
	GALVANIZADO: El galvanizado de todas las piezas será por inmersión en caliente y posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes.

	3
	Informe del espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor, de acuerdo a la norma INEN 672.   

	4
	La EEASA se reserva el derecho de escoger muestras del lote entregado en sus bodegas para que sean analizados por el INEN, cuyos gastos estarán a cargo del proveedor adjudicado. En caso de no resultar satisfactorios los ensayos se le declarará proveedor fallido y se rechazará todo el lote.  


[image: image5.png]



[image: image21.png]brazaderas1.pdf - Adobe Reader

Archivo Edicén Ver Documento Herramientas Vertana Ayuda

Bie D0z ©05 || H @ [ -

'ABRAZADERA CON PLETINA DE 4 mm, PERNOS DE ROSGA CORRIDA DE 13 mm (1/2')

DETALLE DE LAS PERFORACIONES

o} 0] o}

UNIDADES DE MEDIDA; mm
o & ]





	ITEM 
	DESCRIPCIÓN  PÁRÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

	
	
	SOLICITADAS

	PINZA DE ALEACIÓN DE AI, RETENSIÓN AUTOAJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE DE 50 A 70 MM2 (1/0-2/0 AWG)

	1
	Fabricante
	Especificar

	2
	Procedencia
	Especificar 

	3
	Modelo
	 Especificar

	4
	MATERIAL
	 

	4.1
	Materiales de la pinza:
	 

	4.1.1    
	Cuerpo 
	Aleación Al - Si

	4.1.2   
	Cuñas y horquilla 
	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio

	4.1.3 
	Amarre 
	Acero extra flexible de alta resistencia

	4.2
	Norma de fabricación y ensayos
	IRAM 2493 ó equivalente - ASTM G155 - ASTM B117

	4.3
	Requisitos mecánicos:
	 

	4.3.1  
	Carga mínima de rotura 
	1 500 Kgf

	4.3.2
	Carga mínima de deslizamiento 
	1 200 Kgf

	4.3.3
	Corrosión 
	> 250 h (ASTM B 117)

	5
	REQUISITOS GENERALES:
	 

	5.1
	Color cuñas y horquilla 
	Negro

	5.2 
	Resistencia a la intemperie:
	 

	5.2.1
	Envejecimiento climático 
	> 600 h (ASTM G155)

	5.3  
	Temperatura de Operación
	

	5.3.1
	Temperatura mínima
	0º C

	5.3.2   
	Temperatura máxima
	45º C

	5.4
	Requerimiento Específico
	NOTA 2

	6
	REQUISITOS ELÉCTRICOS:
	 

	6.1
	Voltaje nominal 
	600 V

	6.2
	Rigidez dieléctrica (1 minuto en agua) 
	 6 kV - NOTA 1

	7
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	NOTA 3

	8
	RANGO DE SUJECIÓN
	 

	8.1
	Neutro portante 
	50  a 70 mm2  (1/0 a 2/0 AWG)

	NOTAS:

	1
	No se debe presentar rotura del dieléctrico y la corriente de fuga será menor a 10 mA

	2
	Sobre el cuerpo de la pinza de retención deberá tener marcado el nombre o marca del fabricante, el rango de sujeción y la carga de rotura mínima.

	3
	El cuerpo de la pinza deberá ser de aleación de AI, la mordaza de material termoplástico con protección a los rayos de ultravioleta y la horquilla de amarre con cable de acero flexible e inoxidable. Se instalará sobre conductores aislados con polietileno reticulado (XLPE). La grapa será diseñada de tal forma que permita el desplazamiento del conductor en un ángulo  de 15º como mínimo, a uno y otro lado del plano horizontal y vertical.
Poseerá un protector plástico para protección del cable flexible que permita los grados del movimiento indicado. La horquilla flexible permitirá su montaje sin el empleo de herramientas. El largo de la horquilla flexible debe ser de un mínimo de 200 mm. La sección del protector del cable flexible con el elemento de fijación deberá estar inscrita en una circunferencia de 20 mm de diámetro máximo y la abertura deberá permitir el paso de un perno de 20 mm de diámetro como mínimo.
La grapa de retención tomará solo al conductor neutro portante sin originar sobre el conductor esfuerzos concentrados que produzcan su deterioro.
La garganta de la grapa donde se alojará el conductor, deberá tener un perfil adecuado, sin aristas cortantes ni radios de curvatura pequeña en todos los puntos que puedan tomar contacto con el cable. La zona de ajuste que ejerce el cuerpo de la pinza estará dada por la presión de las cuñas sobre el neutro portante, por lo tanto, la longitud del cuerpo de la aleación de aluminio deberá ser de una longitud mayor a 140 mm.
El material termoplástico con protección ultravioleta en el cual se alojará el conductor tendrá una rigidez dieléctrica del doble del aislamiento del conductor.   

	4
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será de estricta responsabilidad del oferente y sometida a las leyes del Ecuador.  
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será de estricta responsabilidad del oferente y sometida a las leyes del Ecuador. 
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image6.png]



	ITEM
	DESCRIPCIÓN  PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

	
	
	SOLICITADAS

	PRECINTO PLÁSTICO CON PROTECCIÓN UV DE 7 MM DE ANCHO X 1.8 MM DE ESP. X 350 MM DE LONG.

	1
	Fabricante
	Especificar

	2
	Procedencia
	 Especificar

	3
	Modelo
	 Especificar

	4
	MATERIAL 
	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con protección contra los rayos UV

	4.1
	Norma de ensayos 
	ASTM G 155

	5
	REQUISITOS GENERALES:
	 

	5.1
	Color
	Negro

	5.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	5.2.1
	Carga mínima de rotura
	40 Kgf

	5.3
	Resistencia a la intemperie:
	 

	5.3.1
	Envejecimiento climático 
	> 600 h (ASTM G 155)

	5.4
	Requerimientos específicos
	NOTA 1

	6
	DIMENSIONES
	 

	6.1
	Ancho x espesor x longitud (valores mínimos) 
	7 x 1,8 x 350 mm (tolerancia +5%)

	6.2
	Forma de la punta 
	Cónica

	7
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	NOTA 2

	NOTAS:

	1
	Sobre el cuerpo del Precinto plástico se grabará en alto o bajo relieve el nombre o marca del fabricante

	2
	El precinto plástico cumple con la función de sujetar al cable preensamblado, para mantener su configuración trenzada compacta original. No se aceptará precintos plastificados o con recubrimiento de PVC debido a que no garantizan la resistencia a la intemperie. Tienen un dispositivo de cierre que asegura una constante presión sobre la cremallera de ajuste. Una vez instalados en el sistema de cierre no deben abrirse por el peso del cable o variaciones de la temperatura ambiente.  

	3
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image7.png]



	ITEM
	DESCRIPCIÓN  PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

	
	
	SOLICITADAS

	PINZA TERMOPLASTICA, SUSPENCION  PARA NEUTRO PORTANTE CON FUSIBLE MECANICO INCORPORADO

	1
	Fabricante
	 Especificar

	2
	Procedencia
	 Especificar

	3
	Modelo
	 Especificar

	4
	MATERIAL 
	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio

	4.1
	Norma de fabricación y ensayos 
	IRAM 2436 ó equivalente ASTM G 15 - ASTM G 155 - ASTM B 117

	4.2
	Requisitos eléctricos:
	 

	4.2.1   
	Voltaje nominal 
	600 V

	4.2.2   
	Rigidez dieléctrica (1 minuto en agua) 
	6 kV - NOTA 1

	4.2.3   
	Rigidez dieléctrica (en seco) 
	2 kV - NOTA 1

	4.2.4   
	Resistencia a la aislación 
	> 10 Mohmios

	4.3
	Requisitos mecánicos:
	 

	4.3.1   
	Carga mínima de rotura del cuerpo 
	> 450 Kgf

	4.3.2
	Ángulo máximo de trabajo 
	5 grados

	4.4
	Resistencia a la intemperie:
	 

	4.4.1 
	Envejecimiento climático 
	> 600 h (ASTM G 155)

	4.4.2 
	Corrosión 
	> 250 h (ASTM B 117)

	5
	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
	 

	5.1
	Temperatura mínima
	0º C

	5.2
	Temperatura máxima
	45º C

	6
	RANGO DE SUJECIÓN
	 

	6.1
	Neutro portante 
	35 a 95 mm2  (2 a 4/0 AW G)

	7
	REQUERIMIENTO ESPECIFICO
	NOTA 2

	8
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	NOTA 3

	NOTAS:

	1
	No se debe presentar rotura del dieléctrico y la corriente de fuga será menor a 10 mA

	2
	La pinza de suspensión deberá tener marcado el nombre del fabricante, la sección del conductor que puede alojar y la carga de rotura mínima.

	3
	Será diseñada de tal forma que permita el desplazamiento lateral del conductor en un ángulo de 30º como máximo a uno y otro lado del plano vertical, con los elementos necesarios para lograr los grados de movimientos indicados. La grapa de suspensión apretará al conductor neutro por medio de una pieza de material aislante, que cumpla la función de una doble aislación entre el soporte de la grapa de suspensión y el cable aislado. La garganta del conjunto donde se alojará el conductor, deberá tener un perfil adecuado, sin aristas cortantes ni radios de curvatura pequeños en todos los puntos que tomarán contacto con el cable. La pinza de suspensión poseerá un alojamiento en la parte inferior para poder amarrar mediante una amarra plástica las fase de la red trenzada.      

	4
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image8.png]€





[image: image22.emf]

	ITEM
	DESCRIPCIÓN  PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

SOLICITADAS

	CONECTOR ESTANCO DENTADO DE 25 A 95 mm² (3 AWG – 4/0 AWG) COND. PRINCIPAL Y DERIVADO

	1
	Fabricante
	     Especificar

	2
	Procedencia
	 Especificar

	3
	Modelo
	 Especificar

	4
	MATERIAL
	 

	4.1
	Materiales del conector:
	 

	4.1.1
	Cuerpo 
	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con protección UV.

	4.1.2
	Mordazas de conexión 
	Cobre 99,9 estañado

	4.1.3
	Capuchón y sellos aislantes 
	Termoplástico elastomérico

	4.1.4
	Compuesto inhibidor - sellador
	Grasa  sintética  sin  punto  de  goteo, consistencia  grado  NLGI 3

	4.1.5
	Tuerca fusible 
	Aleación Al - Zn

	4.1.6
	Perno pasante de cabeza hexagonal
	Acero zincado por inmersión en caliente

	4.2
	Normas de fabricación y ensayos 
	IRAM 2435 o su equivalente - ANSI C 119.4 -ASTM G154 - ASTM G155 - ASTM B117 - NFC 33-020 

	4.3
	Propiedades mecánicas de la tuerca fusible:
	 

	4.3.1
	Torque de ajuste de la cabeza fusible Tn(N-m)
	15

	4.3.2
	Torque de rotura del conector (N-m)
	> 1,5 Tn

	4.3.3
	Tipo de ajuste 
	Tuerca fusible

	4.3.4
	Tipo de dentado de las mordazas de conexión 
	Doble Dentado

	4.4
	Corrosión 
	> 250 h (ASTM B 117)

	5
	REQUISITOS GENERALES:
	 

	5.1
	Color 
	Negro

	5.2
	Resistencia a la intemperie:
	 

	5.2.1
	Resistencia rayos UV 
	720 horas (ASTM G154)

	5.2.2
	Envejecimiento climático acelerado 
	> 600 h (ASTM G155)

	5.3
	Requisitos específicos
	NOTA 1

	6
	REQUISITOS ELÉCTRICOS:

	6.1
	Voltaje nominal 
	600 V

	6.2
	Rigidez dieléctrica

	6.2.1
	Rigidez dieléctrica (1 minuto en agua) 
	6 kV - NOTA 2

	6.2.2
	Rigidez dieléctrica (en seco) 
	2,5kV. 50 Hz. NOTA 2

	7
	DETALLES CONSTRUCCTIVOS
	NOTA 3

	8
	RANGO DE SUJECIÓN
	 

	8.1
	Principal 
	25 a 95  mm² (3-4/0 AWG)

	8.2
	Derivada 
	25 a 95  mm² (3-4/0 AWG)

	8.3
	Capacidad de corriente 
	Principal:  <=190 Amp

	
	
	Derivado: <=190 Amp.

	NOTAS:

	1
	Sobre el cuerpo del Conector se grabará en alto o bajo relieve el rango de sujeción, el nombre o marca del fabricante.

	2
	Luego de realizada la prueba no se debe presentar rotura del dieléctrico y la corriente de fuga será menor a 10 mA.

	3
	El conector doble dentado es usado cuando el conductor principal y el de derivación son de tipo preensamblado tipo XLPE por lo que se necesitan mordazas de contacto en los dos alojamientos para el conductor. Los dientes de la mordaza serán diseñados de tal manera que no dañen ni modifiquen las condiciones eléctricas y mecánicas del conductor. Este conector utiliza la tecnología de perforación de aislamiento. La conexión eléctrica entre el conductor principal y de derivación es por medio de los dientes de la grapa los cuales realizan una identación profunda en la capa externa del conductor estableciendo un excelente contacto eléctrico. Al quebrarse la cabeza fusible se alcanza un par de apriete nominal garantizando la confiabilidad de la conexión y la no rotura del conductor y en ninguno de sus componentes. La cabeza fusible será diseñada para que una vez que se rompa pueda destornillarse el perno con llave común. Los materiales del conector deberán cumplir tanto con la conducción de la corriente eléctrica como con las solicitaciones mecánicas y electrodinámicas a que se encontrarán sometidos durante el montaje y el funcionamiento.

	4
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image23.emf][image: image24.emf]
	ITEM 
	DESCRIPCIÓN  PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

SOLICITADAS

	CONECTOR ESTANCO DENTADO DE 16 A 95 mm² DERIVADO DE 4 A 35MM

	1
	Fabricante
	Especificar

	2
	Procedencia
	 Especificar

	3
	Modelo
	 Especificar

	4
	MATERIAL
	 

	4.1
	Materiales del conector:
	 

	4.1.1
	Cuerpo 
	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con protección UV.

	4.1.2
	Mordazas de conexión 
	Cobre 99,9 estañado

	4.1.3
	Capuchón y sellos aislantes 
	Termoplástico elastomérico

	4.1.4
	Compuesto inhibidor - sellador
	Grasa  sintética  sin  punto  de  goteo, consistencia  grado  NLGI 3

	4.1.5
	Tuerca fusible 
	Aleación Al - Zn

	4.1.6
	Perno pasante de cabeza hexagonal
	Acero zincado por inmersión en caliente

	4.2
	Normas de fabricación y ensayos 
	IRAM 2435 o su equivalente - ANSI C 119.4 -ASTM G154 - ASTM G155 - ASTM B117 - NFC 33-020 

	4.3
	Propiedades mecánicas de la tuerca fusible:
	 

	4.3.1
	Torque de ajuste de la cabeza fusible Tn(N-m)
	10

	4.3.2
	Torque de rotura del conector (N-m)
	> 1,5 Tn

	4.3.3
	Tipo de ajuste 
	Tuerca fusible

	4.3.4
	Tipo de dentado de las mordazas de conexión 
	Doble Dentado

	4.4
	Corrosión 
	> 250 h (ASTM B 117)

	5
	REQUISITOS GENERALES:
	 

	5.1
	Color 
	Negro

	5.2
	Resistencia a la intemperie:
	 

	5.2.1
	Resistencia rayos UV 
	720 horas (ASTM G154)

	5.2.2
	Envejecimiento climático acelerado 
	> 600 h (ASTM G155)

	5.3
	Requisitos específicos
	NOTA 1

	6
	REQUISITOS ELÉCTRICOS:

	6.1
	Voltaje nominal 
	600 V

	6.2
	Rigidez dieléctrica

	6.2.1
	Rigidez dieléctrica (1 minuto en agua) 
	6 kV - NOTA 2

	6.2.2
	Rigidez dieléctrica (en seco) 
	2,5kV. 50 Hz. NOTA 2

	7
	DETALLES CONSTRUCCTIVOS
	NOTA 3

	8
	RANGO DE SUJECIÓN
	 

	8.1
	Principal 
	16 a 95  mm² (5-4/0 AWG)

	8.2
	Derivada 
	4 a 35  mm² (12-2 AWG)

	8.3
	Capacidad de corriente 
	Principal:  <=190 Amp

	
	
	Derivado: <=95 Amp.

	NOTAS:

	1
	Sobre el cuerpo del Conector se grabará en alto o bajo relieve el rango de sujeción, el nombre o marca del fabricante.

	2
	Luego de realizada la prueba no se debe presentar rotura del dieléctrico y la corriente de fuga será menor a 10 mA.

	3
	El conector doble dentado es usado cuando el conductor principal y el de derivación son de tipo preensamblado tipo XLPE por lo que se necesitan mordazas de contacto en los dos alojamientos para el conductor. Los dientes de la mordaza serán diseñados de tal manera que no dañen ni modifiquen las condiciones eléctricas y mecánicas del conductor. Este conector utiliza la tecnología de perforación de aislamiento. La conexión eléctrica entre el conductor principal y de derivación es por medio de los dientes de la grapa los cuales realizan una identación profunda en la capa externa del conductor estableciendo un excelente contacto eléctrico. Al quebrarse la cabeza fusible se alcanza un par de apriete nominal garantizando la confiabilidad de la conexión y la no rotura del conductor y en ninguno de sus componentes. La cabeza fusible será diseñada para que una vez que se rompa pueda destornillarse el perno con llave común. Los materiales del conector deberán cumplir tanto con la conducción de la corriente eléctrica como con las solicitaciones mecánicas y electrodinámicas a que se encontrarán sometidos durante el montaje y el funcionamiento.

	4
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image25.emf]
[image: image9.png]



	DESCRIPCIÓN  PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

	
	SOLICITADAS

	CONECTOR ESTANCO DENTADO DE DOBLE CUERPO DE 35 A 150 mm² (2 AWG – 300MCM) COND. PRINCIPAL Y DERIVADO

	1
	Fabricante
	    Especificar

	2
	Procedencia
	 Especificar

	3
	Modelo
	 Especificar

	4
	MATERIAL
	 

	4.1
	Materiales del conector:
	 

	4.1.1
	Cuerpo 
	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con protección UV.

	4.1.2
	Mordazas de conexión 
	Cobre 99,9% estañado

	4.1.3
	Capuchón y sellos aislantes 
	Termoplástico elastomérico

	4.1.4
	Compuesto inhibidor – sellador
	Grasa  sintética  sin  punto  de  goteo, consistencia  grado  NLGI 3

	4.1.5
	Tuerca fusible 
	Aleación Al – Zn

	4.1.6
	Perno pasante de cabeza hexagonal
	Acero zincado por inmersión en caliente

	4.2
	Normas de fabricación y ensayos 
	IRAM 2435 o su equivalente - ANSI C 119.4 -ASTM G154 - ASTM G155 - ASTM B117 - NFC 33-020 

	4.3
	Propiedades mecánicas de la tuerca fusible:
	 

	4.3.1
	Torque de ajuste de la cabeza fusible Tn(N-m)
	20

	4.3.2
	Torque de rotura del conector (N-m)
	> 1,5 Tn

	4.3.3
	Tipo de ajuste 
	Tuerca fusible

	4.3.4
	Tipo de dentado de las mordazas de conexión 
	Cuádruple Dentado

	4.4
	Corrosión 
	> 250 h (ASTM B 117)

	5
	REQUISITOS GENERALES:
	 

	5.1
	Color 
	Negro

	5.2
	Resistencia a la intemperie:
	 

	5.2.1
	Resistencia rayos UV 
	720 horas (ASTM G154)

	5.2.2
	Envejecimiento climático acelerado 
	> 600 h (ASTM G155)

	5.3
	Requisitos específicos
	NOTA 1

	6
	REQUISITOS ELÉCTRICOS:

	6.1
	Voltaje nominal 
	600 V

	6.2
	Rigidez dieléctrica

	6.2.1
	Rigidez dieléctrica (1 minuto en agua) 
	6 kV - NOTA 2

	6.2.2
	Rigidez dieléctrica (en seco) 
	2,5kV. 50 Hz. NOTA 2

	7
	DETALLES CONSTRUCCTIVOS
	NOTA 3

	8
	RANGO DE SUJECIÓN
	 

	8.1
	Principal 
	35 a 150  mm² (2-300 MCM)

	8.2
	Derivada 
	35 a 150  mm² (2-300 MCM)

	8.3
	Capacidad de corriente 
	Principal:  <=280 Amp

	
	
	Derivado: <=280 Amp.

	NOTAS:

	1
	Sobre el cuerpo del Conector se grabará en alto o bajo relieve el rango de sujeción, el nombre o marca del fabricante.

	2
	Luego de realizada la prueba no se debe presentar rotura del dieléctrico y la corriente de fuga será menor a 10 mA.

	3
	El conector doble dentado es usado cuando el conductor principal y el de derivación son de tipo preensamblado tipo XLPE por lo que se necesitan mordazas de contacto en los dos alojamientos para el conductor. Los dientes de la mordaza serán diseñados de tal manera que no dañen ni modifiquen las condiciones eléctricas y mecánicas del conductor. Este conector utiliza la tecnología de perforación de aislamiento. La conexión eléctrica entre el conductor principal y de derivación es por medio de los dientes de la grapa los cuales realizan una identación profunda en la capa externa del conductor estableciendo un excelente contacto eléctrico. Al quebrarse la cabeza fusible se alcanza un par de apriete nominal garantizando la confiabilidad de la conexión y la no rotura del conductor y en ninguno de sus componentes. La cabeza fusible será diseñada para que una vez que se rompa pueda destornillarse el perno con llave común. Los materiales del conector deberán cumplir tanto con la conducción de la corriente eléctrica como con las solicitaciones mecánicas y electrodinámicas a que se encontrarán sometidos durante el montaje y el funcionamiento.

	4
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image26.png]


[image: image27.png]



	DESCRIPCIÓN  PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

	
	SOLICITADAS

	CONECTOR ESTANCO DENTADO DE 10 A 95 mm² (7-4/0 AWG) COND. PRINCIPAL Y DE 1.5 A 10 mm² (16-7 AWG)

	1
	Fabricante
	Especificar

	2
	Procedencia
	 Especificar

	3
	Modelo
	 Especificar

	4
	MATERIAL
	 

	4.1
	Materiales del conector:
	 

	4.1.1
	Cuerpo 
	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio, con protección UV.

	4.1.2
	Mordazas de conexión 
	Cobre 99,9 estañado

	4.1.3
	Capuchón y sellos aislantes 
	Termoplástico elastomérico

	4.1.4
	Compuesto inhibidor - sellador
	Grasa  sintética  sin  punto  de  goteo, consistencia  grado  NLGI 3

	4.1.5
	Tuerca fusible 
	Aleación Al - Zn

	4.1.6
	Perno pasante de cabeza hexagonal
	Acero zincado por inmersión en caliente

	4.2
	Normas de fabricación y ensayos 
	IRAM 2435 o su equivalente - ANSI C 119.4 -ASTM G154 - ASTM G155 - ASTM B117 - NFC 33-020 

	4.3
	Propiedades mecánicas de la tuerca fusible:
	 

	4.3.1
	Torque de ajuste de la cabeza fusible Tn(N-m)
	8

	4.3.2
	Torque de rotura del conector (N-m)
	> 1,5 Tn

	4.3.3
	Tipo de ajuste 
	Tuerca fusible

	4.3.4
	Tipo de dentado de las mordazas de conexión 
	Simple Dentado

	4.4
	Corrosión 
	> 250 h (ASTM B 117)

	5
	REQUISITOS GENERALES:
	 

	5.1
	Color 
	Negro

	5.2
	Resistencia a la intemperie:
	 

	5.2.1
	Resistencia rayos UV 
	720 horas (ASTM G154)

	5.2.2
	Envejecimiento climático acelerado 
	> 600 h (ASTM G155)

	5.3
	Requisitos específicos
	NOTA 1

	6
	REQUISITOS ELÉCTRICOS:

	6.1
	Voltaje nominal 
	600 V

	6.2
	Rigidez dieléctrica

	6.2.1
	Rigidez dieléctrica (1 minuto en agua) 
	6 kV - NOTA 2

	6.2.2
	Rigidez dieléctrica (en seco) 
	2,5kV. 50 Hz. NOTA 2

	7
	DETALLES CONSTRUCCTIVOS
	NOTA 3

	8
	RANGO DE SUJECIÓN
	 

	8.1
	Principal 
	10 a 95  mm² (7-4/0 AWG)

	8.2
	Derivada 
	1,5 a 10  mm² (16-7 AWG)

	8.3
	Capacidad de corriente 
	Principal:  <=190 Amp

	
	
	Derivado: <=70 Amp.

	NOTAS:

	1
	Sobre el cuerpo del Conector se grabará en alto o bajo relieve el rango de sujeción, el nombre o marca del fabricante.

	2
	Luego de realizada la prueba no se debe presentar rotura del dieléctrico y la corriente de fuga será menor a 10 mA.

	3
	El conector doble dentado es usado cuando el conductor principal y el de derivación son de tipo preensamblado tipo XLPE por lo que se necesitan mordazas de contacto en los dos alojamientos para el conductor. Los dientes de la mordaza serán diseñados de tal manera que no dañen ni modifiquen las condiciones eléctricas y mecánicas del conductor. Este conector utiliza la tecnología de perforación de aislamiento. La conexión eléctrica entre el conductor principal y de derivación es por medio de los dientes de la grapa los cuales realizan una identación profunda en la capa externa del conductor estableciendo un excelente contacto eléctrico. Al quebrarse la cabeza fusible se alcanza un par de apriete nominal garantizando la confiabilidad de la conexión y la no rotura del conductor y en ninguno de sus componentes. La cabeza fusible será diseñada para que una vez que se rompa pueda destornillarse el perno con llave común. Los materiales del conector deberán cumplir tanto con la conducción de la corriente eléctrica como con las solicitaciones mecánicas y electrodinámicas a que se encontrarán sometidos durante el montaje y el funcionamiento.

	4
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.
Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


[image: image28.png]


[image: image29.png]



CAPÍTULO IV: CABLE DE ACERO GALVANIZADO

Especificaciones técnicas
Los cables estarán formados por alambres de acero y deberán cumplir con las características técnicas de fabricación especificadas en la norma para cable tensor tipo B suave, con un calibre de 9.52mm (3/8”), con siete alambres con un diámetro nominal del alambre de 3.05mm, y 9.52mm, de diámetro nominal del cable y una carga de rotura mínima de 1930Kg. de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas.
El oferente cumplirá de manera obligatoria las especificaciones técnicas que se detallan a continuación.

	CABLE DE ACERO GALVANIZADO, GRADO COMÚN, 7 HILOS, 9,52 mm (3/8"), 1.930 kgf 

	Ítem
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero Galvanizado Grado Común

	1.1
	Tipo
	Suave (485 MPa)

	1.2
	Calibre
	3/8"

	1.3
	Formación No. Hilos
	7

	1.4
	Masa Aproximada del Cable
	407 kg/km

	1.5
	Utilización Cable
	Tensor

	1.6
	Normas Fabricación
	ASTM A475 - ASTM A363
ASTM A90 - NTE INEN 2201

	1.7
	Requisitos Generales
	 

	1.7.1
	Forma del Conductor
	Trenzado Concéntrico Izquierdo

	1.7.2
	Condición del Preformado
	Fijo

	1.8
	Requisitos Mecánicos
	 

	1.8.1
	Resistencia Mínima Rotura
	1.930 kgf

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Área Sección Transversal Nominal
	50 mm2

	2.2
	Diámetro Exterior Nominal Cable
	9,52 mm

	2.3
	Diámetro Nominal de cada Alambre
	3,05 mm

	2.4
	Variación permisible del diámetro alambre 
	± 0,10 mm

	3
	ACABADO
	 

	3.1
	Clase de Recubrimiento de Zinc
	Clase B

	3.2
	Masa Mínima Recubrimiento Zinc
	519 g/m2

	3.3
	Muestra
	 Enviar 1 metro de cable

	3.4
	Marca
	Espeficicar

	3.5
	País de Origen
	Especificar


Pruebas

El contratista informará a la EEASA con la suficiente anticipación, la fecha en que los materiales estarán listos para las pruebas

Para el caso de los conductores se efectuarán en general, pruebas de tensión, composición química, inspección del acabado, dimensiones físicas, peso, resistencia mecánica y todas aquellas normas establecidas para estos tipos de material.

Los materiales y accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas ofertadas serán rechazados.

CAPÍTULO V: CONDUCTORES DESNUDOS ALUMINIO
Especificaciones técnicas
El oferente cumplirá de manera obligatoria las especificaciones técnicas generales así como las particulares que se detallan a continuación.
	Conductor de Al, Desnudo, Cableado, ACSR, 1/0 y 2/0 AWG, 7 (6/1) Hilos

	ESPECIFICACIONES GENERALES

	Ítem
	Descripción
	Especificación Solicitada 

	1
	Material
	Aleación de aluminio  1350-H19 (AAC), con núcleo (alma) de acero, recubierto con Zinc - Nota 1

	2
	Especificaciones Generales
	 

	2.1
	Calibre del Conductor
	Ver especificaciones particulares - Nota 2

	2.2
	Formación No. Hilos
	6/1

	2.3
	Tipo de uso del conductor
	Eléctrica; distribución redes eléctricas en M.V. y B.V.

	2.4
	Forma del conductor
	Cableado concéntrico - Nota 3

	2.5
	Normas de fabricación
	ASTM B-230, 231,232; ASTM B-498; ASTM B-500, INEN 2170-335

	3
	Requisitos Eléctricos
	 

	3.1
	Capacidad de corriente
	Ver especificaciones particulares

	4
	Requisitos Mecánicos
	 

	4.1
	Tensión mínima de ruptura
	Ver especificaciones particulares

	5
	Dimensiones
	 

	5.1
	Área de sección transversal nominal
	Ver especificaciones particulares

	NOTAS

	1 
	ACSR (Aluminum conductor, steel reinforced), conductor de aluminio reforzado con acero. El conductor ACSR deberá ser clase AA, según la norma ASTM B232. Se construye en cableado concéntrico con un alma formada por uno o varios alambres de acero galvanizado. Los alambres de acero galvanizado que conforman el núcleo del conductor se deberán ajustar a las especificaciones de la norma ASTM B498. El zinc que se utilice para el galvanizado, deberá ser tipo high grade, según la norma ASTM B6. El núcleo de acero galvanizado deberá fabricarse de acuerdo a la norma ASTM B500. El alambrón de aluminio para la trefilación de los alambres, deberá cumplir con los requerimientos de las normas ASTM B233. Los alambres de aluminio que conforman el conductor deberán ser del tipo 1350-H19 y cumplir las especificaciones de la norma ASTM B230. El conductor ACSR, deberá cumplir con las especificaciones de la norma ASTM B232-NTE INEN 335 y NTE INEN 2170.

	2
	En la descripción del conductor, el calibre se mostrará en el cuadro de especificaciones particulares, de acuerdo al siguiente criterio: n=calibre AWG del conductor, Capacidad de corriente (A), Área de sección transversal nominal (mm2), Tensión mínima de ruptura (kg), Peso total (kg/km).

	3
	El cableado de la capa exterior del conductor ACSR será de sentido derecho y el de la capa interior tendrá dirección contraria al de la capa inmediatamente anterior. La capa exterior del núcleo de acero galvanizado, tendrá sentido de cableado contrario al de la capa de aluminio más interna. Todos los alambres que conforman el conductor deben conservar su posición dentro del conductor, de tal manera que su trenzado permanezca inalterado cuando se efectúe un corte al conductor. Se permitirán uniones por soldadura eléctrica a tope o por presión en frío, en los alambres que se rompieran durante el cableado siempre que la distancia mínima entre uniones sea la indicada en la tabla A.5 del Anexo A de la norma NTE INEN 335. En alambres terminados no se aceptan empalmes. La superficie de los cables terminados no debe presentar fisuras, asperezas, estrías, rebabas ni muestras de inclusión. 

	4
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de la norma exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por la OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deberán ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por la OAE. Los materiales que cuenten con sellos de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificado de conformidad para su comercialización. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 


	Especificaciones Particulares del Conductor de Al, Desnudo, Cableado, ACSR, 7 (6/1) hilos

	Ítem
	Descripción Técnica
	Calibre del 
Conductor 
(AWG)
	Mínima
 Capacidad de 
Corriente
 (A)
	Área de sección 
transversal 
nominal (mm2)
	Tensión mínima
 de ruptura 
(kg)
	Peso total
(kg/km)

	1
	Conductor de Al, desnudo, cableado, ACSR, 
1/0 AWG, 7 (6/1) hilos
	1/0
	242
	62,38
	1940
	215,9

	2
	Conductor de Al, desnudo, 
cableado, ACSR,
2/0 AWG, 7 (6/1) hilos
	2/0
	276
	78,64
	2425
	272,1


Los materiales y accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas ofertadas serán rechazados.

CAPITULO VI: CONDUCTORES PREENSAMBLADOS

 XLPE DE ALUMINIO
Especificaciones técnicas 

Las especificaciones y normas del presente documento establecen los requisitos mínimos técnicos de los Conductores de aluminio pre ensamblados tipo XLPE. 

Características:
Conductor de aluminio pre ensamblado XLPE para redes aéreas de baja tensión constituido por una, dos o tres fases aisladas, cableadas en espiral visible con neutro portante ACSR (soporte) aislado; 

Material: 
Fases: Aluminio puro 1350 (ASC) clase 2 compactadas.

Neutro: Aleación de aluminio con alma de acero (ACSR).

Aislamiento: 

Polietileno reticulado (XLPE) para pre ensamblado, color negro, elevada resistencia a la intemperie y a los rayos ultravioleta, apto para trabajo a temperatura máxima de 90°C, sobrecarga a 130 °C y en cortocircuito a 250 °C para las fases y el neutro

Identificación de conductores de fase:

Los conductores de fase deben ir marcados mediante nervaduras en alto relieve a lo largo de todo el conductor, por cada una de la correspondiente fase monofásica una nervadura en alto relieve, 2 fases 2 nervaduras en alto relieve paralelas, 3 fases 3 nervaduras en alto relieve fácilmente detectables visibles y perdurables en el tiempo, el conductor del neutro aislado de ACSR no tendrá identificación. 
ESPECIFICACIONES TECNICAS

CABLE PREENSAMBLADO DE ALUMINIO

	CABLE PREENSAMBLADO DE ALUMINIO n x N + 1 x N1, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 1,1 KV – 90°C

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	 

	1,1
	Material del conductor
	 

	1,1,1
	Fases
	Aluminio ASC

	1,1,2
	Neutro
	Aluminio ACSR

	1,2
	Tipo de aislamiento
	XLPE, de elevada resistencia a la intemperie y protección contra rayos ultravioletas

	1,3
	Nro. de conductores aislados
	Ver especificaciones particulares

	1,4
	Tipo de cable
	Ver especificaciones particulares

	1,5
	Calibre del conductor
	Ver especificaciones particulares

	1,6
	Formación No. Hilos del conductor
	7

	1,7
	Normas de fabricación
	ASTM B-230/231/232/498 Clase B UL-854 – NEC e ICEA S-95-658

	1,8
	Requisitos eléctricos:
	 

	1,8,1
	Voltaje de operación
	1,1 kV

	1,8,2
	Resistencia eléctrica máxima a 20 grados centígrados en cortocircuito
	0,856 Ohm/km para las fases y 0,538 Ohm/km para el neutro

	1,8,3
	Temperatura máxima de operación
	90°C

	1,8,4
	Temperatura condiciones de corto circuito
	250° C

	1,9
	Requisitos generales:
	 

	1,9,1
	Identificación del conductor
	Material del conductor, sección, aislamiento y nombre del fabricante

	1,9,2
	Código de colores
	Fase U = Azul - Fase V = Verde - Fase W = Amarillo - Neutro = Blanco

	1,9,3
	Identificación de fases
	Las fases llevarán una nervadura de color, Tendida longitudinalmente al aislamiento y al mismo nivel.

	1,10
	Requisitos mecánicos:
	 

	1,10,1
	Resistencia mínima a la tracción del neutro portante
	30 Kg/MM2 (29,5 da N/MM2)

	1,10,2
	Carga de rotura mínima del neutro portante
	1429 Kg (1401 da N)

	1,10,3
	Resistencia mínima a la tracción del aislante XLPE
	1,56 Kg/MM2 (12,5 N/MM2)

	1,10,4
	Alargamiento mínimo a la rotura del aislamiento XLPE
	200%

	1,10,5
	Variación máxima del aislamiento XLPE después del envejecimiento
	+/-25%

	NOTAS:

	1
	En la descripción del cable, el número de conductores, los calibres de las fases y neutro se mostrarán en el cuadro de especificaciones particulares, de acuerdo al siguiente criterio: n=número de fases, N=calibre de las fases en AWG, N1=calibre del neutro en AWG.


CAPITULO VII: CONDUCTORES DESNUDOS Y AISLADOS DE COBRE

 Especificaciones técnicas 

Las especificaciones y normas del presente documento establecen los requisitos mínimos técnicos de los bienes necesarios para la construcción de redes 

Los materiales y elementos serán apropiados para instalación y operación a la intemperie entre 1000 y 3000 msnm, montados sobre postes o estructuras verticales.

Deben ser aptos para aplicarlos en redes de distribución de Medio y Bajo Voltaje y serán suministrados de acuerdo a su especificación.
Los elementos conductores deberán ser fabricados con aleaciones de cobre, a fin de obtener excelentes resultados en las características mecánicas, de conductividad eléctrica y de resistencia a los agentes atmosféricos.

Todos los elementos deberán contener información de las principales características técnicas escritas en español o alternativamente en inglés, fácilmente legibles, preferiblemente en alto o bajo relieve y que perduren en el tiempo.

Normas

Los conductores deberán cumplir las versiones más recientes de las Normas especificadas en el Formulario Cumplimiento de Especificaciones: 

Características Técnicas de los Conductores

Materia Prima: 

La materia prima utilizada en el alambrón de cobre debe tener una pureza del 99.9% y cumplir con los requisitos de la norma especificadas formulario Cumplimiento de Especificaciones.
Alambre de cobre:

Deben ser de cobre semiduro, con una conductividad mínima del 96.66%.
Conductor:
Los conductores estarán formados por capas, cableadas concéntricamente y deben cumplir con las características técnicas de fabricación especificadas en las Normas según Formulario Cumplimiento de Especificaciones.

Materia Prima del Aislamiento

Los compuestos para la elaboración del aislante deben ser de material termoplástico de policloruro de Vinilo (PVC).resistente al calor y humedad y debe contener negro de humo para resistir los rayos solares UV.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS

	ITEM  
	

	1. Datos Generales
	

	Fabricante
	

	Procedencia
	

	Proveedor
	

	2. Requisitos Generales
	

	2.1 Normas de fabricación 
	ASTM B-3, B-8 / UL-83  / INEN - EL, NEC

	3. Requisitos Técnicos
	

	Calibre AWG
	2 AWG. Cableado

	Material  
	Cobre Suave

	Sección Aprox.
	33,62  mm2

	Nº de hilos
	7 hilos

	Diámetro conductor
	7,41    mm

	Espesor del Aislamiento
	1,52   mm

	Diámetro exterior 
	10,45  mm

	Material del Aislamiento Termoplástico
	PVC a 75 oC

	Capacidad de corriente
	115 A* – 170 A**

	Peso Total Aprox. 
	373,67 kg/km


.* Capacidad de conducción para no más de 3 conductores en conduit, bandeja cable o directamente enterrado a temperatura de 30 oC.
. ** Capacidad de conducción para un conductor en aire a temperatura de 30 oC
	CABLE DE COBRE AISLADO No. 8 AWG 7 HILOS TIPO THW

	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

	ITEM  
	SOLICITADAS

	1. Datos Generales
	

	Fabricante
	

	Procedencia
	

	Proveedor
	

	2. Requisitos Generales
	

	2.1 Normas de fabricación 
	ASTM B-3, B-8 / UL-83 / INEN –EL, NEC.

	3. Requisitos Técnicos
	

	Calibre AWG
	8 AWG. Cableado

	Material  
	Cobre Suave

	Sección Aprox.
	8.37  mm2

	Nº de hilos
	7 hilos

	Diámetro conductor
	3.69 mm

	Espesor del Aislamiento
	1.52 mm

	Diámetro exterior 
	6.73 mm

	Material del Aislamiento Termoplástico
	PVC a 75 oC

	Capacidad de corriente
	50 A* -70 A**.


.* Capacidad de conducción para no más de 3 conductores en conduit, bandeja cable o directamente enterrado a temperatura de 30 oC.
. ** Capacidad de conducción para un conductor en aire a temperatura de 30 oC
	CABLE DE COBRE AISLADO No. 1/0 AWG 19 HILOS TIPO THW

	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS

	ITEM  
	

	1. Datos Generales
	

	Fabricante
	

	Procedencia
	

	Proveedor
	

	2. Requisitos Generales
	

	2.1 Normas de fabricación 
	ASTM B-3, B-8 / UL-83 / INEN –EL, NEC.

	3. Requisitos Técnicos
	

	Calibre AWG
	1/0 AWG. Cableado

	Material 
	 Cobre Suave

	Sección Aprox.
	53.51  mm2

	Nº de hilos
	19  hilos

	Diámetro conductor
	9,45 mm

	Espesor del Aislamiento
	2.03 mm

	Diámetro exterior 
	13,51 mm

	Material del Aislamiento Termoplástico
	PVC a 75 oC

	Capacidad de corriente
	150 A* - 230 A**.


.* Capacidad de conducción para no más de 3 conductores en conduit, bandeja cable o directamente enterrado a temperatura de 30 oC.
. ** Capacidad de conducción para un conductor en aire a temperatura de 30 oC
	CONDUCTOR DE CU AISLADO PVC 600V THHN 2 AWG 19 HILOS

	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS

	ITEM 
	

	1. Datos Generales
	

	Fabricante
	

	Procedencia
	

	Proveedor
	

	2. Requisitos Generales
	

	2.1 Normas de fabricación 
	ASTM B-3, B-8 , B-787 /UL 83

	3. Requisitos Técnicos
	

	Calibre AWG
	2 AWG Cableado.

	Clase 
	 Cobre Suave

	Sección aproximado
	33.62  mm2

	Nº de hilos
	19 hilos

	Espesor del Aislamiento
	1.02 mm

	Espesor de la Chaqueta
	0,15 mm

	Diámetro exterior Aprox. 
	9.59 mm

	Material del Aislamiento Termoplástico
	PVC a 90o C

	Capacidad de corriente
	130 A*. a 90o C


.* La capacidad máxima de corriente, para no más de 3 conductores en tensión en ducto, cable o tierra (directamente enterrado) a temperatura ambiente de 30oC
	CABLE DE CU AISLADO TIPO TTU, 600V, 2/0 19HILOS

	PÁRÁMETRO
	ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS

	ITEM  
	

	1. Datos Generales
	

	Fabricante
	

	Procedencia
	

	Proveedor
	

	2. Requisitos Generales
	

	2.2 Normas de fabricación 
	ASTM B- 3,8 / UL-83 /NEMA WC-5

	3. Requisitos Técnicos
	

	Calibre AWG
	2/0 AWG

	Clase 
	Cobre 

	Área sección transversal nominal.
	67.43  mm2

	Nº de hilos
	19  hilos

	Diámetro exterior nominal
	15.68 mm

	Mínima Capacidad de corriente
	265 Amp.


	CONDUCTOR DESNUDO DE  CU No. 2 AWG

	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES
SOLICITADAS

	ITEM
	

	1. Datos Generales
	

	Fabricante
	

	Procedencia
	

	Proveedor
	

	2. Requisitos Generales
	

	2.1 Normas de fabricación 
	NEMA WC-5 / INEN 2214 / ASTM B 2, B8

	3. Requisitos Técnicos
	

	Altura sobre el nivel del mar
	Hasta 3000 mtrs.

	Temperatura ambiental promedio (grados Centígrados)
	30

	Instalación
	Interperie

	Humedad relativa del medio ambiente.
	Mayor al 70%

	Forma del Conductor
	Trenzado Concéntrico

	Calibre AWG
	2 AWG

	Clase 
	Cobre Desnudo Semiduro

	Sección transversal
	33.62  mm2

	Nº de hilos
	7  hilos

	Diámetro del Hilo
	2.47 mm

	Diámetro exterior
	7.41 mm

	Resistencia C.C. y 20º C
	0.54 Ω/Km

	Tensión de rotura 
	1071 Kg.

	 Mínima Capacidad de corriente
	230 Amp.


	CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO DE CU SUAVE # 8 AWG, 7 HILOS

	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

SOLICITADAS

	ITEM 
	

	1. Datos Generales
	

	Fabricante
	

	Procedencia
	

	Proveedor
	

	2. Requisitos Generales
	

	2.1 Normas de fabricación 
	NEMA WC-5/ICEA S-61-402/ ASTM B2, B3, B8/INEN 2214

	3. Requisitos Técnicos
	

	Altura sobre el nivel del mar
	Hasta 3000 mtrs.

	Temperatura ambiental promedio (grados Centígrados)
	30

	Instalación
	Interperie

	Humedad relativa del medio ambiente.
	Mayor al 70%

	Forma del Conductor
	Trenzado Concéntrico

	Calibre AWG
	8 AWG

	Clase 
	B-Cobre Desnudo Semiduro

	Área de Sección transversal Nominal
	8,37  mm2

	Nº de hilos
	7  hilos

	Diámetro del Conductor
	3.70  mm

	Diámetro exterior
	5,88   mm

	Peso Total (kg/km)
	75.28

	Carga de rotura 
	276 kg

	Resistencia C.C. a 20ºC ohm/km
	2.151  Ω/Km

	 Mínima Capacidad de corriente
	95 Amp.


	CONDUCTOR DE ACERO RECUBIERTO DE AL ALUMOWELD 7 HILOS (9 AWG C/HILO)

	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES

SOLICITADAS

	ITEM  
	

	1. Datos Generales
	

	Fabricante
	Especificar de manera obligatoria

	Procedencia
	Especificar de manera obligatoria

	Proveedor
	Especificar de manera obligatoria

	2. Requisitos Generales
	

	2.1 Normas de fabricación y ensayos:
	IRAM 2281 – 2466 – 2467 / ASTM B193 - B 258 - B 227 y B 228

	2.2 Cable
	

	Alambre
	Acero alta resistencia

	Recubrimiento
	Cobre

	2.3 Requisitos Generales
	

	Capa de recubrimiento de Cobre
	8.60 %

	2.4 Requisitos Mecánicos
	

	Esfuerzo a la rotura
	16 KN

	3. Requisitos Constructivos
	

	Calibre
	1/0 AWG (50 mm2)

	Número de hilos  & Calibre de c/hilo (AWG)
	7 ( 9AWG C/HILO)

	Diámetro del alambre
	3.26 mm

	Diámetro del cable
	9.79 mm

	Sección transversal del cable
	58,57 mm2

	Peso
	473 kg/km

	Dirección del cableado
	Izquierdo

	4. Acabado
	

	Recubrimiento del cobre
	NOTA 1

	5. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	1,961  mm

	Resistencia C.C. y 20º C
	0,98  Ω/Km

	Conductividad
	30 %

	NOTAS

	1. Cable formado por alambre  de acero, cubiertos con una capa continua de cobre puro soldado de espesor uniforme.

Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados o designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.

	2. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados o    

designados en el país, documentación que será avalada por el OAE.

Los productos que cuenten con sello de calidad INEN, no están sujetos al requisito de certificación de conformidad para su comercialización.

Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


CAPITULO VIII: EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y PROTECCIÓN PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Especificaciones técnicas  
Seccionadores fusible de 100 A, 15 kV, BIL 110 Kv
Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, clase distribución, de caucho siliconado o polímero o alternativa en porcelana, corriente nominal 100 A, tensión máxima de diseño de 15 kV, capacidad de interrupción 10 kA, Nivel Básico de Aislamiento BIL 110 kV a 1000 metros sobre el nivel del mar, con tubo portafusible, accesorios para montaje en cruceta y cuernos para operación mediante equipos de extinción de arco.

Seccionadores fusible de 200 A, 15 kV, BIL 110 kV 
Seccionador fusible unipolar, tipo abierto, intercambiable (con la caña tipo barra del seccionador barra de 300 A, 15 Kv, BIL 110 kV), clase distribución, de caucho siliconado o polímero o alternativa en porcelana, corriente nominal 200 A, tensión máxima de diseño de 15 kV, capacidad de interrupción 10 kA, Nivel Básico de Aislamiento BIL 110 kV a 1000 metros sobre el nivel del mar, con tubo portafusible, accesorios para montaje en cruceta y cuernos para operación mediante equipos de extinción de arco.

Seccionadores fusible de 200 A, 15 kV, BIL 110 kV,  Cámara Apagachispas
Seccionador fusible unipolar, con cámara apagachispas, tipo abierto, intercambiable (con caña tipo barra del seccionador barra apagachispas de 300 A, 15 kV), clase distribución, de caucho siliconado o polímero o alternativa en porcelana, corriente nominal 200 A, tensión máxima de diseño de 15 kV, capacidad de interrupción 10 kA, Nivel Básico de Aislamiento BIL 110 kV a 1000 metros sobre el nivel del mar, con tubo portafusible, accesorios para montaje en cruceta.
Seccionadores barra de 300 A, 15 kV, 
Seccionador barra unipolar, tipo abierto, intercambiable (con el tubo portafusible del seccionador fusible de 200 A, 15 kV), clase distribución, de caucho siliconado o polímero o alternativa en porcelana, corriente nominal 300 A, tensión máxima de diseño de 15 kV, Nivel Básico de Aislamiento BIL 110 kV a 1000 metros sobre el nivel del mar con caña tipo barra electrolítica, accesorios para montaje en cruceta y cuernos para operación mediante equipos de extinción de arco

Descargador Tipo Distribución 10 kV,
De óxido metálico  de voltaje de operación (TOV) de 10 kV, clase distribución para ciclo de trabajo pesado (Heavy Duty), para 10 kA de corriente nominal de descarga (In), con un BIL de 110 kV, de caucho siliconado o polímero, para montaje en el exterior, posición vertical, completos con accesorios para suspensión en crucetas de hierro, tapa de protección avi-fauna, accesorio de desconexión (desconectador) removible ubicado en el terminal de tierra, conector apropiado para cable ACSR calibre 4 al 4/0 AWG, conector de puesta a tierra para cable de cobre desnudo calibre 2 AWG, distancia de fuga de 20 mm/kV y finalmente debe soportar 100 kA  de Impulso de Alta corriente de corta duración (4/10 us).
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
Seccionador Portafusible Monopolares Abierto 100 A, 15 kV, BIL 110 kV
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	SECCIONADORES PORTAFUSIBLE MONOPOLAR  ABIERTO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	CONDICIONES DE SERVICIO

	1,1
	Características Ambientales del entorno
	Frío templado , húmedo, seco , cálido

	1.1.1
	Altura sobre el nivel del mar (msnm)
	hasta 2800 m

	1.1.2
	Temperatura ambiente promedio (°C)
	30

	1.1.3
	Instalación
	Intemperie

	1.1.4
	Humedad Relativa del medio ambiente
	Mayor al 70%

	1,2
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	 

	1.2.1
	Voltaje del sistema
	13.8 kV

	1.2.2
	Frecuencia
	60 Hz

	1.2.3
	Clase
	Distribución

	1.2.4
	Mecanismo de operación
	Con pértiga

	1.2.5
	Operación
	Con carga

	1.2.6
	Dispositivo rompearco
	Herramienta  Externa (Nota1) 

	1.2.7
	Método de fijación
	Estructura de soporte en poste

	2
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2,1
	Norma de diseño y construcción
	IEC282-2,AS 1033.1,ANSI C37.41,C37.42

	2,2
	Dimensiones
	Especificar

	2,3
	Peso
	Especificar

	2,4
	Máximo voltaje de diseño
	15 kV

	2,5
	Máxima corriente nominal
	100 A

	2,6
	Máxima corriente de interrupción a voltaje nominal
	10 kA

	2,7
	Nivel de Aislamiento (BIL)
	110 kV 

	2,8
	Corriente admisible de falla y corte simétrica
	5.6kA

	2,9
	Corriente admisible de falla y corte asimétrica
	8kA

	2,8
	Voltaje de Sostenimiento (seco 60 Hz y 1 min)
	42

	2,9
	Voltaje de Sostenimiento (Húmedo 60 Hz y 50 seg)
	36

	2,10
	Longitud de la línea de fuga mínima fase neutro
	231,14 mm

	3
	BASE SECCIONADOR

	3,1
	Material
	NOTA 2

	3,2
	Norma Aplicable
	Especificar

	3,3
	Color
	Gris

	3,4
	Compatibilidad de la Base
	Con cañas Portafusible del mismo tipo 

	4
	CAÑA  PORTAFUSIBLE

	4,1
	Material
	NOTA 3

	4,2
	Contacto (NOTA 4) 
	En la Cabeza

	4,3
	Piezas de hierro o acero
	Galvanizado en caliente ,ASTM A-123, espesor mínimo 80 micras

	4,4
	Conectores
	Bronce Estañado

	4,5
	Muñón
	NOTA 5

	4,6
	Gatillo
	De alta velocidad de separación entre terminales del fusible, al fundirse

	4,7
	Férulas
	NOTA 6

	4,8
	Compatibilidad de la Caña
	Intercambiable con bases del mismo tipo

	4,9
	Temperatura de trabajo
	Especificar < 100ºC

	4,10
	Punto de fusión
	230 °C

	4,11
	Norma
	IEEE/ANSI 37.41, 37.42, 37.47 y37.48

	4,12
	Para Fusibles tipo (Fuse Links)
	K y T=150% In, H=100%In, Dual

	4,13
	Tensión y nivel de aislamiento
	Tensión máxima de línea

	4,14
	Capacidad
	100

	4,15
	Condiciones que deben cumplir con los fusibles
	 

 

	4,15,1
	Enfriar el metal vaporizado
	SI

	4,15,2
	Absorber el vapor metálico condensado
	SI

	4,15,3
	Extinguir el arco que pueda mantenerse en el vapor metálico conductor
	SI

	4,15,4
	Alta rigidez mecánica
	SI

	4,15,5
	Brindar una buena estabilidad eléctrica
	SI

	4,15,6
	Resistentes a los cambios climáticos
	SI

	6
	               ACCESORIOS

	6,1
	Para fijación
	Para estructura de soporte o cruceta

	6,2
	Protocolo de pruebas 
	NOTA 8

	6,3
	Garantía técnica y de seguridad
	SI

	NOTAS

	1
	Apertura con la herramienta apachispas externa conectada a la pértiga. (No es parte del Presente proceso el suministro de la herramientas apagachispas)

	2
	Aisladores de: concreto de porcelana a prueba de astillamiento con varillas moldeadas integradas para evitar la penetración de la humedad, apto para clima frio, BIL 110 y 125 KV caucho silicón  para uso exterior que debe mantener su hidrofobicidad y estabilidad contra el calor y la radiación ultravioleta; de porcelana de alta pureza procesado en húmedo, recubierto de esmalte impregnado al fuego. Las partes metálicas deben ser de bronce acerado.

	3
	Fibra vulcanizada, revestida en fibra de vidrio, con recubrimiento especial externo resistente a los rayos ultravioletas y un revestimiento interior con material para extinción de arco. Como alternativa se utilizará los de tipo polímero silicón siempre que cumplan las especificaciones técnicas respectivas 

	4
	Con revestimiento de plata mínimo 12 micras. Con resorte de respaldo de acero inoxidable para asegurar el contacto a presión y prevenir arcos durante la recuperación.

	5
	De bronce de alta resistencia con revestimiento de plata, debe asegurar el alineamiento del portafusible durante el cierre

	6
	De bronce en la parte superior e inferior del tubo, debe asegurar el alineamiento entre el anillo de izado o la ranura

	7
	Se deberá preparar todos los bienes a ser embalados, de manera que no sufran deterioro durante el manipuleo transporte y almacenaje. El transporte de los materiales se hará por cuenta y riesgo del proveedor

	8
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

	9
	La muestra deberá ser presentada de manera obligatoria, siendo esta considerada en la etapa de calificación de las ofertas.  Por otro lado  al momento de la entrega por parte del adjudicatario  este deberá cumplir , para este ítem del contrato con la misma marca y especificaciones técnicas de la muestra entregada 


Seccionador Portafusible Monopolar Abierto 200 A, 15 kV, BIL 110 kV

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

	SECCIONADORES PORTAFUSIBLE MONOPOLAR  ABIERTO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN

SOLICITADA

	1
	CONDICIONES DE SERVICIO

	1,1
	Características Ambientales del entorno
	Frío templado , húmedo, seco , cálido

	1.1.1
	Altura sobre el nivel del mar (msnm)
	hasta 2800 m

	1.1.2
	Temperatura ambiente promedio (°C)
	30

	1.1.3
	Instalación
	Intemperie

	1.1.4
	Humedad Relativa del medio ambiente
	Mayor al 70%

	1,2
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	 

	1.2.1
	Voltaje del sistema
	13.8 kV

	1.2.2
	Frecuencia
	60 Hz

	1.2.3
	Clase
	Distribución

	1.2.4
	Mecanismo de operación
	Con pértiga

	1.2.5
	Operación
	Con carga

	1.2.6
	Dispositivo rompearco
	Herramienta  Externa (Nota1) 

	1.2.7
	Método de fijación
	Estructura de soporte en poste

	2
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2,1
	Norma de diseño y construcción
	IEC282-2,AS 1033.1,ANSI C37.41,C37.42

	2,2
	Dimensiones
	Especificar

	2,3
	Peso
	Especificar

	2,4
	Máximo voltaje de diseño
	15 kV

	2,5
	Máxima corriente nominal
	 200 A

	2,6
	Máxima corriente de interrupción a voltaje nominal
	10 kA

	2,7
	Nivel de Aislamiento (BIL)
	110 kV 

	2,8
	Corriente admisible de falla y corte simétrica
	5.6kA

	2,9
	Corriente admisible de falla y corte asimétrica
	8kA

	2,8
	Voltaje de Sostenimiento (seco 60 Hz y 1 min)
	42

	2,9
	Voltaje de Sostenimiento (Húmedo 60 Hz y 50 seg)
	36

	2,10
	Longitud de la línea de fuga mínima fase neutro
	231,14 mm

	3
	BASE SECCIONADOR

	3,1
	Material
	NOTA 2

	3,2
	Norma Aplicable
	Especificar

	3,3
	Color
	Gris

	3,4
	Compatibilidad de la Base
	Con Cuchillas y Cañas Tipo Portafusible

	4
	CAÑA  PORTAFUSIBLE

	4,1
	Material
	NOTA 3

	4,2
	Contacto (NOTA 4) 
	En la Cabeza

	4,3
	Piezas de hierro o acero
	Galvanizado en caliente ,ASTM A-123, espesor mínimo 80 micras

	4,4
	Conectores
	Bronce Estañado

	4,5
	Muñón
	NOTA 5

	4,6
	Gatillo
	De alta velocidad de separación entre terminales del fusible, al fundirse

	4,7
	Férulas
	NOTA 6

	4,8
	Compatibilidad de la Caña
	Intercambiable con Bases del Mismo Tipo y tipo Barra

	4,9
	Temperatura de trabajo
	Especificar < 100ºC

	4,10
	Punto de fusión
	230 °C

	4,11
	Norma
	IEEE/ANSI 37.41, 37.42, 37.47 y37.48

	4,12
	Para Fusibles tipo (Fuse Links)
	K y T=150% In, H=100%In, Dual

	4,13
	Tensión y nivel de aislamiento
	Tensión máxima de línea

	4,14
	Capacidad
	 200 A

	4,15
	Condiciones que deben cumplir con los fusibles
	 

	4,15,1
	Enfriar el metal vaporizado
	SI

	4,15,2
	Absorber el vapor metálico condensado
	SI

	4,15,3
	Extinguir el arco que pueda mantenerse en el vapor metálico conductor
	SI

	4,15,4
	Alta rigidez mecánica
	SI

	4,15,5
	Brindar una buena estabilidad eléctrica
	SI

	4,15,6
	Resistentes a los cambios climáticos
	SI

	6
	               ACCESORIOS

	6,1
	Para fijación
	Para estructura de soporte o cruceta

	6,2
	Garantía técnica y de seguridad
	SI

	NOTAS

	1
	Apertura con la herramienta apachispas externa conectada a la pértiga. (No es parte del Presente proceso el suministro de la herramientas apagachispas)

	2
	Aisladores de: concreto de porcelana a prueba de astillamiento con varillas moldeadas integradas para evitar la penetración de la humedad, apto para clima frio, BIL 110 y 125 KV caucho silicón  para uso exterior que debe mantener su hidrofobicidad y estabilidad contra el calor y la radiación ultravioleta; de porcelana de alta pureza procesado en húmedo, recubierto de esmalte impregnado al fuego. Las partes metálicas deben ser de bronce acerado.

	3
	Fibra vulcanizada, revestida en fibra de vidrio, con recubrimiento especial externo resistente a los rayos ultravioletas y un revestimiento interior con material para extinción de arco. Como alternativa se utilizará los de tipo polímero silicón siempre que cumplan las especificaciones técnicas respectivas 

	4
	Con revestimiento de plata mínimo 12 micras. Con resorte de respaldo de acero inoxidable para asegurar el contacto a presión y prevenir arcos durante la recuperación.

	5
	De bronce de alta resistencia con revestimiento de plata, debe asegurar el alineamiento del portafusible durante el cierre

	6
	De bronce en la parte superior e inferior del tubo, debe asegurar el alineamiento entre el anillo de izado o la ranura

	7
	Se deberá preparar todos los bienes a ser embalados, de manera que no sufran deterioro durante el manipuleo transporte y almacenaje. El transporte de los materiales se hará por cuenta y riesgo del proveedor

	8
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

	9
	La muestra deberá ser presentada de manera obligatoria, siendo esta considerada en la etapa de calificación de las ofertas.  Por otro lado  al momento de la entrega por parte del adjudicatario  este deberá cumplir , para este ítem del contrato con la misma marca y especificaciones técnicas de la muestra entregada 


Seccionador Portafusible Rompe Arco Monopolar Abierto 200 A, 15 kV, BIL 110 kV

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

	SECCIONADORES PORTAFUSIBLE ROMPE ARCO MONOPOLAR  ABIERTO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	                   CONDICIONES DE SERVICIO

	1,1
	Características Ambientales del entorno
	Frío templado , húmedo, seco , cálido

	1.1.1
	Altura sobre el nivel del mar (msnm)
	hasta 2800 m

	1.1.2
	Temperatura ambiente promedio (°C)
	30

	1.1.3
	Instalación
	Intemperie

	1.1.4
	Humedad Relativa del medio ambiente
	Mayor al 70%

	1,2
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
	 

	1.2.1
	Voltaje del sistema
	13.8 kV

	1.2.2
	Frecuencia
	60 Hz

	1.2.3
	Clase
	Distribución

	1.2.4
	Mecanismo de operación
	Con pértiga

	1.2.5
	Operación
	Con carga

	1.2.6
	Dispositivo rompearco
	Cámara Apagachispas Incorporado

	1.2.7
	Método de fijación
	Estructura de soporte en poste

	2
	                CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2,1
	Norma de diseño y construcción
	IEC282-2,AS 1033.1,ANSI C37.41,C37.42

	2,2
	Dimensiones
	Especificar

	2,3
	Peso
	Especificar

	2,4
	Máximo voltaje de diseño
	15 kV

	2,5
	Máxima corriente nominal
	 200 A

	2,6
	Máxima corriente de interrupción a voltaje nominal
	10 kA

	2,7
	Nivel de Aislamiento (BIL)
	110 kV 

	2,8
	Corriente admisible de falla y corte simétrica
	5.6kA

	2,9
	Corriente admisible de falla y corte asimétrica
	8kA

	2,8
	Voltaje de Sostenimiento (seco 60 Hz y 1 min)
	42

	2,9
	Voltaje de Sostenimiento (Húmedo 60 Hz y 50 seg)
	36

	2,10
	Longitud de la línea de fuga mínima fase neutro
	231,14 mm

	3
	              BASE SECCIONADOR

	3,1
	Material
	NOTA 1

	3,2
	Norma Aplicable
	Especificar

	3,3
	Color
	Gris

	3,4
	Compatibilidad de la Base
	Con Cuchillas y Cañas Tipo Portafusible

	4
	             CAÑA  PORTAFUSIBLE

	4,1
	Material
	NOTA 2

	4,2
	Contacto (NOTA 3) 
	Con Barra Horizontal

	4,3
	Piezas de hierro o acero
	Galvanizado en caliente ,ASTM A-123, espesor mínimo 80 micras

	4,4
	Conectores
	Bronce Estañado

	4,5
	Muñón
	NOTA 4

	4,6
	Gatillo
	De alta velocidad de separación entre terminales del fusible, al fundirse

	4,7
	Férulas
	NOTA 5

	4,8
	Compatibilidad de la Caña
	Intercambiable con Bases del Mismo Tipo y tipo Barra

	4,9
	Temperatura de trabajo
	Especificar < 100ºC

	4,10
	Punto de fusión
	230 °C

	4,11
	Norma
	IEEE/ANSI 37.41, 37.42, 37.47 y37.48

	4,12
	Para Fusibles tipo (Fuse Links)
	K y T=150% In, H=100%In, Dual

	4,13
	Tensión y nivel de aislamiento
	Tensión máxima de línea

	4,14
	Capacidad
	 200 A

	4,15
	Condiciones que deben cumplir con los fusibles
	 

	4,15,1
	Enfriar el metal vaporizado
	SI

	4,15,2
	Absorber el vapor metálico condensado
	SI

	4,15,3
	Extinguir el arco que pueda mantenerse en el vapor metálico conductor
	SI

	4,15,4
	Alta rigidez mecánica
	SI

	4,15,5
	Brindar una buena estabilidad eléctrica
	SI

	4,15,6
	Resistentes a los cambios climáticos
	SI

	6
	               ACCESORIOS

	6,1
	Para fijación
	Para estructura de soporte o cruceta

	NOTAS

	1
	Aisladores de: concreto de porcelana a prueba de astillamiento con varillas moldeadas integradas para evitar la penetración de la humedad, apto para clima frio, BIL 110 y 125 KV caucho silicón  para uso exterior que debe mantener su hidrofobicidad y estabilidad contra el calor y la radiación ultravioleta; de porcelana de alta pureza procesado en húmedo, recubierto de esmalte impregnado al fuego. Las partes metálicas deben ser de bronce acerado.

	2
	Fibra vulcanizada, revestida en fibra de vidrio, con recubrimiento especial externo resistente a los rayos ultravioletas y un revestimiento interior con material para extinción de arco. Como alternativa se utilizará los de tipo polímero silicón siempre que cumplan las especificaciones técnicas respectivas 

	3
	Con revestimiento de plata mínimo 12 micras. Con resorte de respaldo de acero inoxidable para asegurar el contacto a presión y prevenir arcos durante la recuperación.

	4
	De bronce de alta resistencia con revestimiento de plata, debe asegurar el alineamiento del portafusible durante el cierre

	5
	De bronce en la parte superior e inferior del tubo, debe asegurar el alineamiento entre el anillo de izado o la ranura

	6
	Se deberá preparar todos los bienes a ser embalados, de manera que no sufran deterioro durante el manipuleo transporte y almacenaje. El transporte de los materiales se hará por cuenta y riesgo del proveedor

	7
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

	8
	La muestra deberá ser presentada de manera obligatoria, siendo esta considerada en la etapa de calificación de las ofertas.  Por otro lado  al momento de la entrega por parte del adjudicatario  este deberá cumplir , para este ítem del contrato con la misma marca y especificaciones técnicas de la muestra entregada 


Seccionadores Barra Monopolares Abierto 300 A, 15 kV, BIL 110 kV

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

	Equipo:
	SECCIONADORES  BARRA UNIPOLAR  ABIERTO 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	    CONDICIONES DE SERVICIO

	1,1
	Características Ambientales del Entorno
	Frío templado, seco, cálido, húmedo

	   1.1.1
	Altura sobre el nivel del mar (msnm)
	hasta 2800 m

	   1.1.2
	Temperatura ambiente promedio(°C)
	30

	   1.1.3
	Instalación
	Intemperie

	   1.1.4
	Humedad Relativa del medio ambiente
	mayor al 70%

	1,2
	Características Eléctricas
	 
	 

	   1.2.1
	Voltaje del sistema
	13.8  kV

	   1.2.2
	Frecuencia
	60 Hz

	   1.2.3
	Clase
	Distribución

	   1.2.4
	Mecanismo de Operación
	NOTA 1

	   1.2.5
	Operación
	Con carga

	   1.2.6
	Dispositivo Rompe Arco
	Herramienta  Externa (Nota2) 

	   1.2.7
	Método de fijación
	Estructura de soporte en poste

	2
	    CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2,1
	Norma de diseño y construcción
	ANSI C37.41, C37.42

	2,2
	Dimensiones
	Especificar

	2,3
	Peso
	Especificar

	2,4
	Máximo voltaje de diseño
	15 kV

	2,5
	Máxima corriente nominal
	300 A

	2,6
	Nivel de Aislamiento
	110 kV

	2,7
	Corriente admisible de falla y corte asimétrica
	12 kA

	2,8
	Voltaje de Sostenimiento (seco 60 Hz y 1 min)
	35

	2,9
	Voltaje de Sostenimiento (Húmedo 60 Hz y 50 seg)
	30

	2,10
	Longitud de la línea de fuga mínima fase neutro
	231,14 mm

	3
	    BASE SECCIONADOR

	3,1
	Material
	NOTA 3

	3,2
	Norma Aplicable
	Especificar

	3,3
	Color
	gris

	3,4
	Compatibilidad de la Base
	Con Cuchillas y Cañas Tipo Portafusible

	4
	     CUCHILLA TIPO BARRA 

	4,1
	Material
	NOTA 4

	4,2
	Forma de Contacto 
	En la Cabeza

	4,3
	Piezas de hierro o acero
	Galvanizado en caliente ,ASTM A-123, espesor mínimo 80 micras

	4,4
	Conectores
	Bronce Estañado

	5
	    ACCESORIOS

	5,1
	Para fijación
	Para estructura de soporte o cruceta

	NOTAS

	1
	Mecanismo de operación debe ser con pértiga.

	2
	Apertura con la herramienta apachispas externa conectada a la pértiga. (No es parte del Presente proceso el suministro de la herramientas apagachispas)

	3
	Aisladores de concreto de porcelana a prueba de aislamiento con varillas moldeadas integradas para evitar la penetración de humedad, apta para clima frio, BIL 110 y/o 125 kV caucho silicón para uso exterior que debe mantener su hidrofobicidad y estabilidad contra el calor y radiación ultravioleta; de porcelana de alta pureza procesado en húmedo, recubierto de esmalte impregnado al fuego. Las partes metálicas deben ser de bronce acerado.

	4
	Fabricado con un contacto fijo y  una barra móvil de conexión. El contacto móvil constituyen dos pastillas de cobre electrolítico, plateadas y unidas entre sí, que se conectan al contacto fijo a presión como si fuera una cuña. Contiene un ojal para ejecutar la apertura y cierre mediante pértiga.

	5
	Se debe preparar los bienes para ser embaladas de manera que no sufran deterioro durante el manipuleo, transporte y almacenaje. El transporte de los bienes se hará por cuenta y riesgo del proveedor.

	6
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que avalada por el OAE.
Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE.
Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.

	7
	La muestra deberá ser presentada de manera obligatoria, siendo esta considerada en la etapa de calificación de las ofertas.  Por otro lado  al momento de la entrega por parte del adjudicatario  este deberá cumplir , para este ítem del contrato con la misma marca y especificaciones técnicas de la muestra entregada 


Descargador Tipo Distribución

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA DESCARGADORES

	DESCARGADORES CLASE DISTRIBUCIÓN - 10 KV

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	    CONDICIONES DEL SERVICIO

	1.1
	Características ambientales del entorno
	Frío templado, seco, cálido, húmedo

	1.2
	Altura sobre el nivel del mar (msnm)
	hasta 3000 m 

	1.3
	Temperatura ambiente min/Max
	.-25 / 30 (°C)

	1.4
	Radiación Solar Máxima
	1,1 kW/m²

	1.5
	Velocidad del viento
	menor o igual 34 m/s

	1.6
	Instalación
	Intemperie, en vertical

	1.7
	Humedad relativa del medio ambiente
	> 70%

	2
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	2.1
	Norma de diseño y construcción
	ANSI C-62.11 -2012
/IEC 60099-4 ed 2.2

	2.2
	Dimensiones
	Especificar

	2.3
	Peso
	Especificar

	2.4
	Material del varistor
	Óxido metálico

	2.5
	Material de la envolvente
	Polímero o caucho siliconado

	2.6
	Distancia mínima de fuga (Nivel de Contaminación Medio)
	20 mm / kV

	2.7
	Método de fijación
	Estructura de soporte en cruceta

	3
	   CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	3.1
	Clase
	Distribución

	3.2
	Designación de tipo de trabajo
	Heavy Duty 

	3.3
	Voltaje de Servicio del Sistema
	7.967 / 13.8 kV

	3.4
	Voltaje máximo de operación continuo (MCOV)
	8.4 kV rms

	3.5
	Sobrevoltaje temporal (TOV) 1.6 pu, 8 ciclos y 60 Hz 
	10 kV rms

	3.6
	Nivel básico de aislamiento  (BIL)
	110 kV

	3.7
	Frecuencia
	60 Hz

	3.8
	Mínima Corriente Asignada (In)
	10 kA

	3.9
	Impulso de Alta corriente de corta duración (4/10 us)
	100 kA

	3.10
	Capacidad Mínima de disipación de energía para dos impulsos de larga duración (kJ/kV) 
	≥ 3,0

	3.11
	Alivio de presión
	Nivel B (20 kA rms simétricos)

	4
	CONECTORES
	 

	4.1
	Conector para cable ACSR calibre
	4-4/0 AWG

	4.2
	Conector para cable del sistema de tierra
	2 AWG

	5
	ACCESORIOS

	5.1
	Para fijación
	Para estructura de soporte en cruceta

	5.2
	Dispositivo de desconexión (Desconectador)
	NOTA 1

	5.3
	Protector Universal de Fauna 
	NOTA 2

	NOTAS:

	1
	Desconectador removible, colocado en el circuito de puesta a tierra del descargador, con curva característica de operación tiempo -corriente.  

	2
	Protector universal tipo capuchón autoajustable, con abertura que protege de animales silvestres.

	
	El Descargador deberá ser marcado en forma legible, indeleble y durable en el tiempo con la siguiente información como mínimo:
  1. Clasificación del Descargador                                5. Voltaje máximo de operación continua
  2. Nombre o marca del fabricante                              6. Corriente nominal de descarga
  3. Número de identificación (ID                                  7. Año de manufacturación
  4. Voltaje nominal

	3
	Los bienes deberán ser embalados, de manera que no sufran deterioro durante el manipuleo, transporte y almacenaje. El transporte de los materiales se hará por cuenta y riesgo del proveedor.


CAPITULO IX: ADQUISICIÓN DE HERRAJES GALVANIZADOS EN CALIENTE

Características Técnicas 
Material: 
Se deberán construir en láminas de acero estructural al carbono grado ASTM A 572 G-50, de perfil angular de lados iguales.

Todos los elementos serán galvanizados por inmersión en caliente según la norma ASTM –A-123 (galvanizado por inmersión en caliente para herrajes y perfiles estructurales de hierro y acero).

Geométricas y Dimensionales:
Las dimensiones y características geométricas serán las enunciadas en el formulario de especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA.
Las perforaciones deben ser cilíndricas, salvo las indicadas para sujeción en poste, las cuales serán alargadas en sus dimensiones mayor y menor.
Mecánicas y Químicas:
El acero para la fabricación de los herrajes deberá cumplir con la norma ASTM A 572 G-50.
Acabado y recubrimiento:
Los herrajes serán totalmente galvanizados por inmersión en caliente y deberán cumplir con las especificaciones dadas en la norma ASTM –A-123 o similar  y deben estar libres de burbujas, áreas sin revestimiento, depósito de escoria, manchas negras, escoriaciones y otros tipos de inclusiones que puedan causar interferencia en el uso específico del producto.
Todos los elementos de fijación deben ser galvanizados en caliente.

El doblado y el perforado se deben efectuar antes del galvanizado.

Se verificará estrictamente que no se hayan realizado perforaciones posteriores al galvanizado en caliente, pues ello requerirá del fabricante nuevo galvanizado o cambio del elemento por no cumplir con las exigencias de la presente especificación.
Requisitos del Galvanizado:
El espesor del galvanizado en caliente será de acuerdo con lo establecido en la norma ASTM –A-123.
Los perfiles deben ser de una sola pieza, libres de soldadura, libres de deformaciones, fisuras y aristas cortantes, defectos de laminación.

No se permiten dobleces ni rebabas en las zonas de corte o perforación.

Ensayos:
La verificación de las dimensiones se realizará con los instrumentos de  medida que garanticen la aproximación requerida. 

Al producto terminado se le realizarán: inspección visual, ensayos de espesor de galvanizado y dimensiones.
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
	ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO REFORZADA PARA TRANSFORMADOR 3 PERNOS

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215, 2222, 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Abrazadera
	

	2.1.1
	Dimensiones pletina ancho x espesor
	50 x 6 mm

	2.1.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.1.2
	Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de
 pernos de 20 mm
	160 mm

	2.1.3
	Diámetro máximo de abrazadera
	190 mm

	2.2
	Perno máquina
	51 X 19 mm con arandela y tuerca

	2.3
	Perno rosca corrida
	16 X 120 mm 

	2.4
	Tuerca hexagonal
	16 mm  y 19 mm

	2.5
	Arandela plana
	16 mm  y 19 mm

	2.6
	Arandela presión
	16 mm y 19 mm

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
	NOTA 1

	3.1
	Forma del doblez medio de la abrazadera
	NOTA 2

	4
	ACABADO
	NOTA 3

	4.1
	Galvanizado
	Inmersión en caliente

	4.1.1
	Normas del galvanizado
	ASTM A123 - ASTM A153

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	80 micras

	5
	CANTIDAD DE ACCESORIOS
	 

	5.1
	Perno máquina
	1

	5.2
	Perno rosca corrida
	2

	5.3
	Tuerca hexagonal
	5

	5.4
	Arandela plana
	5

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libre de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuarán en caliente, ajustándose a la forma de diseño y quedarían libres de defectos como agrietamiento o irregularidades.

	2
	El doblez medio de la abrazadera formará parte del mismo cuerpo ( el doblez no puede estar soldado a la abrazadera y tendrá las siguientes dimensiones frontal = 40 mm, distancia lateral = 15 mm

	3
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor.

	4
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	5
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO  PLETINA  DOBLE (4 PERNOS)
38 X 4 X 140 - 160 mm.

	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada
 en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215, 2222, 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Abrazadera
	

	2.1.1
	Dimensiones pletina ancho x espesor
	38X4 mm

	2.1.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.1.2
	Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de
 pernos de 20 mm
	140

	2.1.3
	Diámetro máximo de abrazadera
	160

	2.2
	Perno máquina
	50 X 16 mm (2 x 5/8") con tuerca y arandela

	2.3
	Perno rosca corrida
	13 X 150 mm (5/8 x 6")

	2.4
	Tuerca hexagonal
	13 mm (5/8")

	2.5
	Arandela plana
	13 mm (5/8")

	2.6
	Arandela presión
	13 mm (5/8")

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
	NOTA 1

	3.1
	Forma del doblez medio de la abrazadera
	NOTA 2

	4
	ACABADO
	NOTA 3

	4.1
	Galvanizado
	Inmersión en caliente

	4.1.1
	Normas del galvanizado
	ASTM A123 - ASTM A153

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	80 micras

	5
	CANTIDAD DE ACCESORIOS
	 

	5.1
	Perno máquina
	2

	5.2
	Perno rosca corrida
	2

	5.3
	Tuerca hexagonal
	6

	5.4
	Arandela plana
	6

	5.5
	Arandela presión
	2

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente, ajustándose a la forma de diseño y quedarían libres de defectos como agrietamiento o irregularidades.

	2
	El doblez medio de la abrazadera formará parte del mismo cuerpo ( el doblez no puede estar soldado a la abrazadera y tendrá las siguientes dimensiones frontal = 40 mm, distancia lateral = 15 mm

	3
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas.

Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor.

	4
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	5
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO  PLETINA  DOBLE (4 PERNOS)

38 X 4 X 160 - 190 mm.

	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada
 en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215, 2222, 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Abrazadera
	

	2.1.1
	Dimensiones pletina ancho x espesor
	38X4 mm

	2.1.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.1.2
	Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de
 pernos de 20 mm
	160

	2.1.3
	Diámetro máximo de abrazadera
	190

	2.2
	Perno máquina
	50 X 16 mm (2 x 5/8") con tuerca y arandela

	2.3
	Perno rosca corrida
	13 X 150 mm (5/8 x 6")

	2.4
	Tuerca hexagonal
	13 mm (5/8")

	2.5
	Arandela plana
	13 mm (5/8")

	2.6
	Arandela presión
	13 mm (5/8")

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
	NOTA 1

	3.1
	Forma del doblez medio de la abrazadera
	NOTA 2

	4
	ACABADO
	NOTA 3

	4.1
	Galvanizado
	Inmersión en caliente

	4.1.1
	Normas del galvanizado
	ASTM A123 - ASTM A153

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	80 micras

	5
	CANTIDAD DE ACCESORIOS
	 

	5.1
	Perno máquina
	2

	5.2
	Perno rosca corrida
	2

	5.3
	Tuerca hexagonal
	6

	5.4
	Arandela plana
	6

	5.5
	Arandela presión
	2

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente, ajustándose a la forma de diseño y quedarían libres de defectos como agrietamiento o irregularidades.

	2
	El doblez medio de la abrazadera formará parte del mismo cuerpo ( el doblez no puede estar soldado a la abrazadera y tendrá las siguientes dimensiones frontal = 40 mm, distancia lateral = 15 mm

	3
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas.

Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor.

	4
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	5
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


[image: image30.png]i




	ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO  PLETINA  SIMPLE (3 PERNOS)

38 X 4 X 140 - 160 mm.

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215, 2222, 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Abrazadera
	

	2.1.1
	Dimensiones pletina ancho x espesor
	38X4 mm

	2.1.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.1.2
	Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de pernos de 20 mm
	140 mm

	2.1.3
	Diámetro máximo de abrazadera
	160 mm

	2.2
	Perno máquina
	50.8 X 15.9 mm (2 x 5/8")

	2.3
	Perno rosca corrida
	13 X 150 mm 

	2.4
	Tuerca hexagonal
	13 mm 

	2.5
	Arandela plana
	13 mm 

	2.6
	Arandela presión
	13 mm 

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
	NOTA 1

	3.1
	Forma del doblez medio de la abrazadera
	NOTA 2

	4
	ACABADO
	NOTA 3

	4.1
	Galvanizado
	En caliente

	4.1.1
	Normas del galvanizado
	ASTM A123 - ASTM A153

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	80 micras

	5
	CANTIDAD DE ACCESORIOS
	 

	5.1
	Perno máquina
	1

	5.2
	Perno rosca corrida
	2

	5.3
	Tuerca hexagonal
	5

	5.4
	Arandela plana
	5

	5.5
	Arandela presión
	5

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente, ajustándose a la forma de diseño y quedarían libres de defectos como agrietamiento o irregularidades.

	2
	El doblez medio de la abrazadera formará parte del mismo cuerpo ( el doblez no puede estar soldado a la abrazadera y tendrá las siguientes dimensiones frontal = 40 mm, distancia lateral = 15 mm

	3
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas.

Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor.

	4
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).


	ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO  PLETINA  SIMPLE (3 PERNOS)   

38 X 4 X 160 - 190 mm.
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215, 2222, 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Abrazadera
	

	2.1.1
	Dimensiones pletina ancho x espesor
	38X4 mm

	2.1.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.1.2
	Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de pernos de 20 mm
	160 mm

	2.1.3
	Diámetro máximo de abrazadera
	190 mm

	2.2
	Perno máquina
	50.8 X 15.9 mm (2 x 5/8")

	2.3
	Perno rosca corrida
	13 X 150 mm 

	2.4
	Tuerca hexagonal
	13 mm (5/8")

	2.5
	Arandela plana
	13 mm (5/8")

	2.6
	Arandela presión
	13 mm (5/8")

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
	NOTA 1

	3.1
	Forma del doblez medio de la abrazadera
	NOTA 2

	4
	ACABADO
	NOTA 3

	4.1
	Galvanizado
	En caliente

	4.1.1
	Normas del galvanizado
	ASTM A123 - ASTM A153

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	80 micras

	5
	CANTIDAD DE ACCESORIOS
	 

	5.1
	Perno máquina
	1

	5.2
	Perno rosca corrida
	2

	5.3
	Tuerca hexagonal
	5

	5.4
	Arandela plana
	5

	5.5
	Arandela presión
	5

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libre de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente, ajustándose a la forma de diseño y quedarían libres de defectos como agrietamiento o irregularidades.

	2
	El doblez medio de la abrazadera formará parte del mismo cuerpo ( el doblez no puede estar soldado a la abrazadera y tendrá las siguientes dimensiones frontal = 40 mm, distancia lateral = 15 mm

	3
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor.

	4
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	5
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


[image: image31.png]n &2




	PERNO ABRAZADERA TIPO U DE HIERRO REDONDO 16 mm.
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada  en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215, 2222, 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Abrazadera
	

	2.1.1
	Diámetro varilla redonda
	16 mm

	2.1.2
	Longitud sección recta
	150 mm

	2.1.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.2
	Rosca
	

	2.2.1
	Longitud
	120 mm

	2.2
	Tuerca 16 mm
	 2

	2.3
	Arandela 16 mm
	 2

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
	NOTA 1

	3.1
	Forma del doblez medio de la abrazadera
	NOTA 2

	4
	ACABADO
	NOTA 3

	4.1
	Galvanizado
	Inmersión en caliente

	4.1.1
	Normas del galvanizado
	ASTM A123 - ASTM A153

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	80 micras

	5
	CANTIDAD DE ACCESORIOS
	 

	5.1
	Tuerca
	 2

	5.4
	Arandela plana
	 2

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libre de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente, ajustándose a la forma de diseño y quedarían libres de defectos como agrietamiento o irregularidades.

	2
	El doblez medio de la abrazadera formará parte del mismo cuerpo 

	3
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas.

Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor.

	4
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	5
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


[image: image32.png]



	          BRAZO DE ACERO GALVANIZADO TUBULAR PARA TENSOR FAROL  

51 mm.   X 1500 mm.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215- 2222  

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	NOTA 1

	2.1.1
	Tubo redondo galvanizado
	1.50 m x 51 mm

	2.1.2
	Espesor
	3 mm

	3
	ACABADO
	NOTA 2

	3.1
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123, ASTM A-153

	3.2
	Tipo de galvanizado 
	Inmersión en caliente 80 micras

	4
	ACCESORIOS
	 

	4.1
	Base tensor en lámina
	6 mm

	4.2
	Base lisa 
	12 mm perno "U"

	NOTAS

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos por medio de un proceso mecánico adecuado, a fin de evitar fallas en el galvanizado. 

	2
	El galvanizado se ejecutará posterior a la realización de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer la total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor.

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


	CAPACETA DE HIERRO  TOOL GALVANIZADO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Lámina de acero estructural

	1.1
	Norma de Fabricación lámina
	 ASTM  A7 - 55T

	1.2
	Norma de Fabricación pletina
	INEN 2215 - 2224

	 
	Propiedades mecánicas:
	 

	 
	Platina
	Acero estructural de baja aleación laminada  en caliente

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Lamina de acero galvanizado
	 

	2.1.1
	Espesor
	1.27 mm

	2.1.1.1
	Dimensiones de la caja 
	 

	2.1.2
	Largo
	400 mm 

	2.1.3
	Ancho
	250 mm 

	2.2
	Altura
	300 mm

	2.3
	Dimensiones de la tapa 
	 

	2.4
	Largo
	402.5 mm

	2.5
	Ancho
	250 mm 

	2.6
	Dobles, con ángulo de 45 grados en filo de la tapa
	20 mm

	3
	Sujeción al poste
	 

	3.1
	Dimensiones pletina ancho x espesor
	38 x 4 mm

	 
	Tolerancia en las dimensiones ancho x espesor
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	 
	Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de pernos  de 20 mm
	160 mm

	 
	Diámetro máximo de abrazadera
	190 mm

	 
	Perno rosca corrida
	16 x 150 mm

	 
	Paso de rosca
	13 hilos x pulg.

	 
	Soporte de las bases portafusiles
	 

	 
	Dimensiones pletina ancho x espesor
	50 x 3 mm

	 
	Longitud 
	394 mm

	4
	Ubicación de la pletina desde la parte superior de la caja
	201 mm

	 
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	NOTA 1

	 
	ACABADO
	NOTA 2

	4.1
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123 - ASTM A153

	4.1.1
	Tipo de Galvanizado
	Inmersión en caliente

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	80 micras

	5
	ACCESORIOS
	 

	5.1
	Tuerca hexagonal 16 mm
	4

	5.4
	Arandela plana 16 mm
	4

	5.5
	Arandela presión 16 mm
	4

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente, ajustándose a la forma de diseño y quedarían libres de defectos como agrietamiento o irregularidades.

	2
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO  TIPO UNIVERSAL

75 X 75 X 6 X 2.4 mts
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215 y 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Dimensiones Angulo
	75X75X6 mm

	2.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ángulo
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.2
	Longitud (L)
	2.4 m

	2.3
	Ubicación y diámetro de orificios
	De acuerdo al gráfico adjunto

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 
	NOTA 1

	4
	ACABADO
	NOTA 2

	4.1
	Galvanizado 
	Inmersión en caliente

	4.1.1
	Normas de galvanizado
	ASTM A 123

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	85 micras

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente.  

	2
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que 
la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas.  Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


[image: image33.png]


[image: image34.png]


[image: image10.png]({124

14

65

80

20

65

14

15

65

80

75

75

65

65




	DIAGONAL HIERRO PLATINA 32X6 mm. X 0.7 mts.


	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215 y 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Dimensiones Platina
	38X6 mm

	2.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ángulo
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.2
	Longitud 
	0.7 m

	2.3
	Ubicación y diámetro de orificios
	Ver muestras existentes en EEASA

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 
	NOTA 1

	4
	ACABADO
	NOTA 2

	4.1
	Galvanizado 
	En caliente

	4.1.1
	Normas de galvanizado
	ASTM A 123

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	85 micras

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente.  

	2
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa,  libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


	DIAGONAL HIERRO ANGULO 38X38 X6 mm X 1.9 mtrs


	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2215 y 2224  -  ASTM A 36

	1.2
	Requisitos mecánicos:
	 

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Dimensiones Angulo
	38X38X6 mm

	2.1.1
	Tolerancia en las dimensiones ángulo
	Ancho: +- 1mm  Espesor: +- 0.5 mm

	2.2
	Longitud 
	0.9 m

	2.3
	Ubicación y diámetro de orificios
	Ver muestras existentes en EEASA

	3
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 
	NOTA 1

	4
	ACABADO
	NOTA 2

	4.1
	Galvanizado 
	En caliente

	4.1.1
	Normas de galvanizado
	ASTM A 123

	4.1.2
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	85 micras

	NOTAS:

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado,  las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleará soldadura de arco eléctrico (especificaciones AWS). en las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse las escorias y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado y serán libres de rebabas; los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas de diseño y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles. El doblado de los elementos se efectuará en caliente.  

	2
	GALVANIZADO: Se realizará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa,  libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuerca deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad; todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


	GUARDACABO de 9.52 mm



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Lámina de acero estructural

	1.1
	Norma de Fabricación Lámina
	ASTM - A7 - 55T

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1
	Espesor de la lámina
	2 mm

	2.1.1
	Longitud
	75 mm

	2.1.2
	Ancho del canal
	18 mm

	2.1.3
	Diámetro de la curvatura
	54 mm

	3
	DETALLES CONTRUCTIVOS
	NOTA 1

	3.1
	ACABADO
	NOTA 2

	3.2
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123, ASTM A-153

	3.3
	Tipo de Galvanizado
	Inmersión en caliente

	3.4
	Espesor de Galvanizado mínimo promedio  en la pieza
	80 micras

	NOTAS

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. El doblado de los elementos se efectuarán en caliente o en frío, como se requieren, pero en todo caso la superficie de ajustará a la forma de diseño y quedarán libres de defectos como agrietamiento e irregularidades.

	2
	El galvanizado se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie liza, libre de rugosidades y aristas cortantes.  Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor 

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


GRAPA GALVANIZADA 3 PERNOS

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICADO

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2222  

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	 

	1.1.2
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.1.3
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.1.4
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	NOTA 1

	2.1
	Grapa mordaza
	 

	2.1.1
	Dimensiones grapa
	120 mm x 50 mm

	2.1.2
	Espesor
	6 mm

	2.1.3
	Perforaciones
	cuadradas

	3
	ACABADO
	NOTA 2

	3.1
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123, ASTM A-153

	3.2
	Tipo de galvanizado 
	Inmersión en caliente

	4
	ACCESORIOS
	 

	4.1
	Tuercas 
	3

	4.2
	Pernos 38 mm x 12 mm
	3

	NOTAS

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o 
formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos por medio de un proceso mecánico adecuado, a fin de evitar fallas en el galvanizado. 

	2
	El galvanizado se ejecutará posterior a la realización de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer la total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


HORQUILLA ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO

16 mm.  DE DIÁM. X 75 mm DE LONG. (ESLABON "U" PARA SUJECIÓN)

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	 

	1.1
	Norma de Fabricación
	ASTM A36

	1.2
	Carga de rotura
	12500 Kg

	1.3
	Cuerpo:
	Fundición modular galvanizada en caliente

	1.4
	Tornillería: 
	Acero galvanizado en caliente.

	1.5
	Pasador: 
	Latón o acero inoxidable.

	2
	DIMENSIONES
	 

	2.1.1
	Bulón con pasador Diámetro 
	16 mm 

	2.1.2
	Corte A
	17.5 mm

	2.1.3
	Corte B
	22 mm

	2.1.4
	Corte C
	118 mm

	3.1
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123, ASTM A-153

	3.2
	Espesor de Galvanizado mínimo promedio en

 la pieza
	80 micras

	NOTAS

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. El doblado de los elementos se efectuarán en caliente o en frío, como se requieren, pero en todo caso la superficie de ajustará a la forma de diseño y quedarán libres de defectos como agrietamiento e irregularidades.

	2
	El galvanizado se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie liza, libre de rugosidades y aristas cortantes. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


PERNO ESPÁRRAGO O DE ROSCA CORRIDA DE ACERO GALVANIZADO  16mm.  DE DIÁM. X 300 mm.  DE LONG.  CON 4 TUERCAS  2 ARANDELAS PLANAS Y 2 DE     PRESIÓN

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2222  

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	 

	1.1.2
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.1.3
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.1.4
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	NOTA 1

	2.1
	Perno máquina cabeza hexagonal
	 

	2.1.1
	Diámetro del perno
	16 mm 

	2.1.2
	Longitud total (LT)
	300 mm

	2.1.3
	Paso de rosca
	13 hilos x pulg.

	3
	ACABADO
	NOTA 1

	3.1
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123, ASTM A-153

	3.2
	Tipo de galvanizado 
	Inmersión en caliente 45 micras

	4
	ACCESORIOS
	 

	4.1
	Tuerca hexagonal 12 mm 
	4

	4.2
	Arandela plana 16 mm 
	4

	4.3
	Arandela presión 12 mm 
	4

	NOTAS

	1
	El galvanizado se ejecutará posterior a la realización de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer la total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor.

	2
	Las certificaciones deben ser emitidas por un laboratorio acreditado (OAE)

	3
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


[image: image35.png]DETALLE DE LAS PERFORACIONES
1

l%j ) 9]





	PERNO MAQUINA  ACERO GALVANIZADO 12 X 51 mm.  CON ROSCA   CORRIDA, TUERCA Y ARANDELA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	NTE INEN 2215 – 2222 ANSI C135.1 – ANSI B1.1  

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	 

	1.1.2
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.1.3
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.1.4
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	NOTA 1

	2.1
	Perno máquina cabeza hexagonal
	 

	2.1.1
	Diámetro del perno
	12 mm 

	2.1.2
	Longitud total (LT)
	51 mm

	2.1.3
	Longitud de rosca (A)
	45 mm

	2.1.4
	Paso de rosca
	11 hilos x pulgada

	3
	ACABADO
	NOTA 2

	3.1
	Normas de Galvanizado
	NTE: INEN 2483

ASTM A123, ASTM A-153

	3.2
	Tipo de galvanizado 
	Inmersión en caliente

	3.3
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	45 micras

	4
	ACCESORIOS
	 NOTA 3

	4.1
	Tuerca Hexagonal 12mm 
	1

	4.2
	Arandela plana 12 mm 
	2

	4.3
	Arandela presión 12 mm 
	1

	NOTAS

	1
	Los materiales y accesorios serán de un solo cuerpo, no se aceptarán soldaduras. Los cortes a efectuarse se realizarán con máquinas de corte para generar superficies lisas, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo indicado en los dibujos, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebajas y defectos. Para las uniones se empleará el proceso de soldadura MIG. En las superficies de las piezas a soldarse, se debe asegurarse la penetración de la suelda electrodo continuo para evitar porosidad o vacíos. Una vez terminado, en la soldadura deberán removerse la escoria y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo, por medio de un proceso mecánico adecuado, o aplicando chorro de arena, a fin de evitar fallas en el galvanizado. 

	2
	GALVANIZADO: se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos tuercas estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas, cumpliendo el torque recomendado.  

	3
	Los accesorios como tuerca hexagonal, arandela plana y arandela de presión, deberán cumplir las especificaciones técnicas de cada material, las mismas que deberán ser exigidas por la empresa distribuidora y utilizadas en el proceso de manufacturación por el proveedor.

	4
	Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor, de acuerdo a la Norma INEN 672.

	5
	Las Eds, se reservan el derecho de escoger muestras del lote entregado en sus bodegas para que sean analizadas por el INEN, cuyos gastos estarán a cargo del proveedor adjudicado. En caso de no resultar satisfactorios los ensayos se le declarará proveedor fallido y se rechazará todo el lote.

	6
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


[image: image36.emf]
PERNO OJO 16 X 254 mm

	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	INEN 2222  

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	 

	1.1.2
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	2400 Kg/cm2

	1.1.3
	Resistencia mínima de tracción
	3400 Kg/cm2

	1.1.4
	Resistencia máxima de tracción
	4800 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	NOTA 1

	2.1
	Perno de ojo oval
	 

	2.1.1
	Diámetro del perno
	16 mm 

	2.1.2
	Longitud total (LT)
	254 mm

	2.1.3
	Longitud de la rosca
	200 mm

	2.1.4
	Paso de rosca
	11 hilos x pulg.

	3
	ACABADO
	NOTA 2

	3.1
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123, ASTM A-153

	3.2
	Tipo de galvanizado 
	Inmersión en caliente

	4
	ACCESORIOS
	 

	4.1
	Tuerca hexagonal 16 mm 
	4

	4.2
	Arandela plana 16 mm
	4

	4.3
	Arandela presión 12 mm 
	4

	NOTAS

	1
	Los cortes a efectuarse se realizarán con cizalla o sierra, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formando el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos por medio de un proceso mecánico adecuado, a fin de evitar fallas en el galvanizado. 

	2
	El galvanizado se ejecutará posterior a la realización de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer la total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	3
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	4
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


[image: image37.png]EEASA




	TUERCA OJO 16 mm



	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	ASTM A339-55

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	 

	1.1.2
	Resistencia mínimo a la fluencia (Fy)
	4780 Kg/cm2

	1.1.3
	Porcentaje de alargamiento en 50 mm
	3400 Kg/cm2

	2
	DIMENSIONES
	NOTA 1

	2.1.1
	Diámetro 
	19 mm 

	2.1.2
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
	NOTA 2

	2.1.3
	ACABADO
	NOTA 3

	2.1.4
	Galvanizado
	En caliente

	3
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123, ASTM A-153

	3.1
	Espesor de Galvanizado mínimo promedio en la pieza
	80 micras

	NOTAS

	1
	Las dimensiones variarán dependiendo del tipo de tuerca, pudiendo ser alargado o redondo.

	2
	Las tuercas de ojo deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras, libres de deformaciones, fisura, aristas cortantes y defectos de laminación. El galvanizado debe estar libre de burbujas, depósitos de escorias, manchas negras, escoriaciones y/u otro tipo de inclusiones.

	3
	El galvanizado se ejecutará posterior a la realización de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer la total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	4
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	5
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


PERNO ESPIGA (PIN) CORTO DE ACERO GALVANIZADO 19 mm. DE DIÁM. X 200 mm DE LONG.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de fabricación
	NTE INEN 2215-2222-ANSI C135.17 – ANSI B1.1

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (FY)
	2400kg/cm²

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400kg/cm²

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800kg/cm²

	2
	DIMENSIONES
	

	2.1
	Perno Pin
	

	2.1.1
	Diámetro de varilla lisa
	19 mm

	2.1.2
	Longitud total (LT)
	200 mm

	2.1.3
	Altura libre
	150 mm

	2.1.4
	Altura espiga roscada
	50 mm

	2.1.5
	Largo de rosca
	44 mm

	2.1.6
	Diámetro de rosca
	19 mm

	2.1.7
	Paso de rosca
	10 hilos x pulg

	2.2
	 Material espiga roscada
	NOTA1

	2.2.1
	Altura de rosca
	50 mm

	2.2.2
	Diámetro de rosca en la  punta
	25 mm

	2.2.3
	Diámetro de rosca en la  base
	28 mm

	2.2.4
	Paso de rosca
	4 hilos x pulg

	3
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	NOTA2

	4
	GAVANIZADO
	NOTA3

	4.1
	Normas de galvanizado
	NTE:INEN 2483 ASTM A 123 ,

ASTM A153

	4.2
	Tipo de galvanizado
	Por inmersión en caliente

	4.3
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	45 micras

	5
	CANTIDA DE ACCESORIOS
	NOTA 4

	5.1
	Tuerca  hexagonal 19mm
	1

	5.2
	Arandela plana 19mm
	1

	5.3
	Arandela presión 19mm
	1

	NOTAS

	1
	Nylon, Poliamida de alta densidad, será rígido, resistente a los rayos ultra violetas y fundida sobre la punta superior del perno del área no roscada, además la rosca deberá  no girar el momento de ser instalado el aislador de porcelana, La poliamida es un plástico que puede moldearse casi a cualquier forma, extrudirse para hacer fibras o soplarse para formar películas delgadas. Deberá cumplir  las normas de ensayo ASTM D-792-1238-256-638-790-785-648; UL-94; ASTM-955 

	2
	Los materiales y accesorios serán de un solo cuerpo, no se aceptan soldaduras. los cortes a efectuarse se realizaran con máquinas de corte  para generar superficies lisas serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formado el ángulo indicado en los dibujos, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos . Para la uniones se empleara el proceso de soldadura MIG. En las superficies  de las piezas a  soldarse  se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo continuo para evitar porosidad o vacíos.

Una vez terminado la soldadura deberá removerse la escoria y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo  por medio de un proceso mecánico adecuado  aplicando chorro de arena a fin  de evitar fallas del galvanizado.

En la cabeza del perno, se debe aplicar soldadura para que la rosca de polietileno quede presionada fuertemente al momento de su colocación, la que se moldea a la forma del perno. Esta soldadura evita el retiro o movimiento para cualquier lado de la rosca de polietileno después de su inserción en el perno.

 

	3
	GALVANIZADO: se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos tuercas estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas, cumpliendo el torque recomendado.  



	4
	Los accesorios como tuerca hexagonal, arandela plana y arandela de presión, deberán cumplir las especificaciones técnicas de cada material, las mismas que deberán ser exigidas por la empresa distribuidora y utilizadas en el proceso de manufacturación por el proveedor.

	5
	Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor, de acuerdo a la Norma INEN 672.

	6
	Las Eds, se reservan el derecho de escoger muestras del lote entregado en sus bodegas para que sean analizadas por el INEN, cuyos gastos estarán a cargo del proveedor adjudicado. En caso de no resultar satisfactorios los ensayos se le declarará proveedor fallido y se rechazará todo el lote.

	7
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio. 


[image: image11.png]201

45

50

254

CoRoON 0
SOLDADURA
MG

150





PERNO ESPIGA (PIN) TOPE DE POSTE SIMPLE  ACERO GALVANIZADO 19 mm.   

       DE DIÁM. X 450mm.  DE LONG. CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de fabricación
	NTE INEN 2215-2222-ANSI C135.17 – ANSI B1.1

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (FY)
	2400 kg/cm²

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 kg/cm²

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 kg/cm²

	2
	DIMENSIONES
	

	2.1
	Perno Pin punta de poste simple
	

	2.1.1
	Diámetro de varilla lisa
	19 mm

	2.1.2
	Longitud total (LT)
	450 mm

	2.1.3
	Altura libre
	250 mm

	2.1.4
	Límite de fluencia mínimo
	42 kgf/mm²

	2.1.5
	Límite de fluencia máxima
	55 kgf/mm²

	2.2
	Abrazadera
	

	2.2.1.
	Dimensiones pletina Anchor x Espesor
	38 X 4 mm

	2.2.3
	Tolerancia en las dimensiones Ancho X Espesor
	Ancho: +- 1 mm, Espesor: +- 0,5 mm 

	2.2.4
	Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de pernos de 20 mm
	140 mm

	2.2.5
	Perno rosca corrida
	16 X 150 mm

	2.2.6
	Separación entre abrazaderas
	120 mm

	2.3
	Material espiga roscada
	NOTA 1

	2.3.1
	Altura de rosca
	50 mm

	2.3.2
	Diámetro de rosca en la punta
	25 mm

	2.3.3
	Diámetro de rosca en la base
	28 mm

	2.3.4
	Paso de rosca
	4 hilos x pulgada

	3
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	NOTA2

	4
	ACABADO
	NOTA3

	4.1
	Normas de galvanizado
	NTE:INEN 2483 ASTM A 123 ,

ASTM A153

	4.2
	Tipo de galvanizado
	Por inmersión en caliente

	4.3
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	45 micras

	5
	CANTIDA DE ACCESORIOS
	NOTA 4

	5.1
	Perno rosca corrida 16 X 150 mm
	2

	5.2
	Tuerca hexagonal 19 mm
	4

	5.3
	Arandela plana 19mm
	4

	5.4
	Arandela presión 19mm
	4

	NOTAS

	1
	Nylon, Poliamida de alta densidad, será rígido, resistente a los rayos ultra violetas y fundida sobre la punta superior del perno del área no roscada, además la rosca deberá  no girar el momento de ser instalado el aislador de porcelana, La poliamida es un plástico que puede moldearse casi a cualquier forma, extrudirse para hacer fibras o soplarse para formar películas delgadas. Deberá cumplir  las normas de ensayo ASTM D-792-1238-256-638-790-785-648; UL-94; ASTM-955 

	2
	Los materiales y accesorios serán de un solo cuerpo, no se aceptan soldaduras. Los cortes a efectuarse se realizaran con máquinas de corte  para generar superficies lisas, serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formado el ángulo indicado en los dibujos, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. Para las uniones se empleara el proceso de soldadura MIG. En las superficies  de las piezas a  soldarse  se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo continuo para evitar porosidad o vacíos.

Una vez terminado la soldadura deberá removerse la escoria y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo  por medio de un proceso mecánico adecuado  o aplicando chorro de arena a fin  de evitar fallas del galvanizado.

En la cabeza del perno, se debe aplicar soldadura para que la rosca de polietileno quede presionada fuertemente al momento de su colocación, la que se moldea a la forma del perno. Esta soldadura evita el retiro o movimiento para cualquier lado de la rosca de polietileno después de su inserción en el perno.

El doblado de los elementos se efectuarán en caliente o en frío, como se requieren, pero en todo caso la superficie se ajustará a la forma del diseño y quedarán libres de defectos como agrietamiento e irregularidades. 

	3
	GALVANIZADO: se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas, cumpliendo el torque recomendado.  

	4
	Los accesorios como perno de rosca corrida, tuerca hexagonal, arandela plana y arandela de presión, deberán cumplir las especificaciones técnicas de cada material, las mismas que deberán ser exigidas por la empresa distribuidora y utilizadas en el proceso de manufacturación por el proveedor.

	5
	Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor, de acuerdo a la Norma INEN 672.

	6
	Las Eds, se reservan el derecho de escoger muestras del lote entregado en sus bodegas para que sean analizadas por el INEN, cuyos gastos estarán a cargo del proveedor adjudicado. En caso de no resultar satisfactorios los ensayos se le declarará proveedor fallido y se rechazará todo el lote.

	7
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.



PERNO ESPIGA (PIN) TOPE DE POSTE DOBLE DE ACERO GALVANIZADO 19 mm.  DE DIÁM. X 450 mm  DE LONG.  CON ACCESORIOS DE SUJECIÓN

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de fabricación
	NTE INEN 2215-2222-ANSI C135.17 – ANSI B1.1

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	

	1.2.1
	Resistencia mínimo a la fluencia (FY)
	2400 kg/cm²

	1.2.2
	Resistencia mínima de tracción
	3400 kg/cm²

	1.2.3
	Resistencia máxima de tracción
	4800 kg/cm²

	2
	DIMENSIONES
	

	2.1
	Perno Pin punta de poste simple
	

	2.1.1
	Diámetro de varilla lisa
	19 mm

	2.1.2
	Longitud total (LT)
	450 mm

	2.1.3
	Altura libre
	250 mm

	2.1.4
	Límite de fluencia mínimo
	42 kgf/mm²

	2.1.5
	Límite de fluencia máxima
	55 kgf/mm²

	2.2
	Abrazadera
	

	2.2.1.
	Dimensiones pletina Ancho x Espesor
	38 X 4 mm

	2.2.2
	Tolerancia en las dimensiones Ancho X Espesor
	Ancho: +- 1 mm, Espesor: +- 0,5 mm

	2.2.3
	Diámetro mínimo de abrazadera con abertura de pernos de 20 mm
	140 mm

	2.2.4
	Diámetro máximo de abrazadera
	160 mm

	2.2.5
	Perno rosca corrida
	16 X 150 mm

	2.2.6
	Separación entre abrazaderas
	120 mm

	2.2.7
	Separación entre ejes de fijación del aislador
	80 mm

	2.3
	Material espiga roscada
	NOTA 1

	2.3.1
	Altura de rosca
	50 mm

	2.3.2
	Diámetro de rosca en la punta
	25 mm

	2.3.3
	Diámetro de rosca en la base
	38 mm

	2.3.4
	Paso de rosca
	4 hilos x pulgada

	3
	DETALLES CONSTRUCTIVOS
	NOTA2

	4
	ACABADO
	NOTA3

	4.1
	Normas de galvanizado
	NTE:INEN 2483 ASTM A 123 ,

ASTM A153

	4.2
	Tipo de galvanizado
	Por inmersión en caliente

	4.3
	Espesor del galvanizado mínimo promedio en la pieza
	45 micras

	5
	CANTIDA DE ACCESORIOS
	NOTA 4

	5.1
	Perno rosca corrida 16 X 150 mm
	2

	5.2
	Tuerca hexagonal 16 mm
	4

	5.3
	Arandela plana 16mm
	4

	5.4
	Arandela presión 16mm
	4

	NOTAS

	1
	Nylon, Poliamida de alta densidad, será rígido, resistente a los rayos ultra violetas y fundida sobre la punta superior del perno del área no roscada, además la rosca deberá  no girar el momento de ser instalado el aislador de porcelana, La poliamida es un plástico que puede moldearse casi a cualquier forma, extrudirse para hacer fibras o soplarse para formar películas delgadas. Deberá cumplir  las normas de ensayo ASTM D-792-1238-256-638-790-785-648; UL-94; ASTM-955 

	2
	Los cortes a efectuarse se realizaran con máquinas de corte serán rectos a simple vista y estarán a escuadra o formado el ángulo adecuado, las aristas de las piezas cortadas deberán estar libres de rebabas y defectos. El perno consta de una sola pieza, conformada por tres tramos: el de sujeción, el de separación y el de fijación del aislador; y estarán soldados internamente a las abrazaderas. Para las uniones se empleara el proceso de soldadura tipo MIG. En las superficies  de las piezas a  soldarse  se debe asegurar la penetración de la suelda electrodo continuo para evitar porosidad o vacíos.

Una vez terminado la soldadura deberá removerse la escoria y los residuos provenientes del recubrimiento del electrodo  por medio de un proceso mecánico adecuado  o aplicando chorro de arena a fin  de evitar fallas del galvanizado. Las perforaciones se efectuarán únicamente por el proceso de punzonado o taladrado, serán libres rebabas y de las dimensiones de diseño. Los centros estarán localizados de acuerdo a las medidas indicadas y deberán mantenerse las distancias señaladas a los bordes de los perfiles.

En la cabeza del perno, se debe aplicar soldadura para que la rosca de polietileno quede presionada fuertemente al momento de su colocación, la que se moldea a la forma del perno. Esta soldadura evita el retiro o movimiento para cualquier lado de la rosca de polietileno después de su inserción en el perno.

El doblado de los elementos se efectuará en caliente o en frío, como se requieren, pero en todo caso la superficie se ajustará a la forma del diseño y quedarán libres de defectos como agrietamiento e irregularidades.

	3
	GALVANIZADO: se ejecutará posterior a la ejecución de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer el total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas, cumpliendo el torque recomendado.  

	4
	Los accesorios como perno de rosca corrida, tuerca hexagonal, arandela plana y arandela de presión, deberán cumplir las especificaciones técnicas de cada material, las mismas que deberán ser exigidas por la empresa distribuidora y utilizadas en el proceso de manufacturación por el proveedor.

	5
	Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor, de acuerdo a la Norma INEN 672.

	6
	Las Eds, se reservan el derecho de escoger muestras del lote entregado en sus bodegas para que sean analizadas por el INEN, cuyos gastos estarán a cargo del proveedor adjudicado. En caso de no resultar satisfactorios los ensayos se le declarará proveedor fallido y se rechazará todo el lote.

	7
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.



	VARILLA ANCLAJE 16 mm X 1.8 mtrs

	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	1
	MATERIAL
	Acero estructural de baja aleación laminada en caliente

	1.1
	Norma de Fabricación
	ASTM A339-55

	1.2
	Propiedades mecánicas:
	 

	1.1.2
	Resistencia a la tracción
	60.5 kN

	2
	DIMENSIONES
	NOTA 1

	2.1
	Varilla
	 

	2.1.1
	Diámetro 
	16 mm 

	2.1.2
	Longitud total
	1.8 m

	2.2
	Rosca
	 

	2.2.1
	Diámetro 
	16 mm 

	2.2.2
	Altura de la rosca
	120 mm

	2.2.3
	Paso de la rosca
	11 hilos/pulg

	2.1.2
	REQUISITOS CONSTRUCTIVOS
	NOTA 2

	2.1.3
	ACABADO
	NOTA 3

	2.1.4
	Galvanizado
	En caliente

	3
	Normas de Galvanizado
	ASTM A123

	3.2
	Espesor de Galvanizado mínimo promedio en la pieza
	85 micras

	4
	ACCESORIOS
	 

	4.1
	Tuerca de cabeza hexagonal
	1

	4.2
	Platina
	100 mm x 100 mm

	4.3
	Orificio en platina
	18 mm


	NOTAS

	1
	Las dimensiones variarán dependiendo del tipo de tuerca, pudiendo ser alargado o redondo.

	2
	Las varillas deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras, libres de deformaciones, fisura, aristas cortantes y defectos de laminación. El galvanizado debe estar libre de burbujas, depósitos de escorias, manchas negras, escoriaciones y/u otro tipo de inclusiones.

	3
	El galvanizado se ejecutará posterior a la realización de cortes. El acabado de toda la pieza deberá mostrar una superficie lisa, libre de rugosidades y aristas cortantes. Los tornillos y tuercas deben estar libres de rebabas, venas, traslapos y superficies irregulares que afecten su funcionalidad. Todo tornillo debe estar en condiciones que la tuerca pueda recorrer la total de la longitud de la rosca sin uso de herramientas. Informe de espesor y adherencia del galvanizado emitido por el INEN, de las muestras presentadas por el proveedor

	4
	Las certificaciones pueden ser emitidas  por un laboratorio acreditado (OAE).

	5
	El material debe elaborarse en base a las muestras existentes en las bodegas de la EEASA, previa verificación en sitio.


CAPITULO X: POSTES Y LOSETAS DE HORMIGON 

Especificaciones técnicas  
Las especificaciones que se indican a continuación establecen los requisitos técnicos para la fabricación, pruebas en fábrica y transporte de los postes de hormigón armado, que se emplearán como soporte en redes de conducción de energía eléctrica. 

El diseño de los postes será responsabilidad del fabricante, pero deberá cumplir con los rangos de dimensiones, resistencias y detalles de fabricación que se indican en este documento y en los cuadros de dimensiones y características mínimas garantizadas.

El fabricante deberá incluir en su oferta el diseño del poste propuesto, así como, todos los detalles de fabricación.

Normas

Mientras no se señale explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, los postes cumplirán con las siguientes normas:

NTE INEN 1964: Definiciones.

NTE INEN 1965: Requisitos.

NTE INEN 1966: Requisitos.

NTE INEN 1967: Ensayos.

El hormigón utilizado en los postes  deberá cumplir con las normas relativas del INEN: 152 para el cemento portland; 872 para los áridos o agregados; 101 a 104 ASTM C33, para la armadura; 1854 y 1968 para los aditivos.

En todos los casos regirá la versión vigente de la norma a la fecha de la convocatoria del proceso, incluyendo los anexos o revisiones.

En los aspectos no contemplados en esta norma o en estas especificaciones, el oferente podrá proponer otras normas alternativas, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de la Empresa, para lo cual deberá enviar un ejemplar de las normas utilizadas, en versión oficial en Idioma español. 

Características Técnicas 

Los postes de hormigón cumplirán con las características mínimas que se detallan en el formulario “Cumplimiento de Especificaciones”  En los restantes requisitos y que no se contrapongan con lo señalado en estas especificaciones se acogerá lo establecido en la norma INEN 1965.

Secciones transversales: En el formulario de características técnicas, se indican, los rangos permitidos para las secciones en la punta y base del poste, así como las tolerancias en las dimensiones. Los postes circulares, deben tener una geometría exterior tronco – cónica, de sección circular hueca, que permita colocar cables eléctricos en su interior. Las paredes del poste serán de 5 cm – 7 cm, de espesor y tendrá una conicidad constante. 

Resistencia del hormigón: La resistencia exigida mínima del hormigón a la compresión será de 300 kg/cm2 a los 28 días en probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y 300 mm de alto, pudiendo el oferente usar acelerantes para obtener esta resistencia a una edad más temprana. Se prohíbe el uso de acelerantes que contengan cloruros u otras sustancias que afecten a la armadura y en todo caso el uso y tipo de acelerante deberá ser aprobado por la EEASA.

Carga de rotura: Las cargas nominales de rotura o de diseño de los postes, son variables en función de la altura y su utilización y las mismas se indican en los cuadros de Componentes de los Bienes Ofertados. Estas cargas de rotura nominales deben ser consideradas como mínimas y en los ensayos de resistencia debe obtenerse una carga superior.
	ITEM
	Descripción
	Rotura Nominal

	1
	Poste Hormigón de 12 Metros Autosoportante
	2000 Kilogramos

	2
	Poste Hormigón de 12 Metros
	500 Kilogramos

	3
	Poste Hormigón de 10 Metros
	400 Kilogramos


Placa de identificación: A 1,80 metros de la línea de empotramiento o de tierra (L/10+50 cm), se colocará una placa de identificación, en la cual al menos contendrá la siguiente información: Nombre o siglas del fabricante; número de fábrica del poste; altura en metros; fecha de fabricación (día-mes-año), carga nominal de rotura en kilogramos (de diseño) y peso en kilogramos del poste. La marcación en la placa deberá ser realizada de tal manera que sea completamente legible e imborrable y que no se desprenda con el uso.
Señal de empotramiento: A la distancia de L/10+50 cm desde la base del poste, se colocará una marca para indicar la línea de tierra o empotramiento, la misma que se realizará en bajo relieve (máximo 2 mm de profundidad) y pintada de color rojo. El ancho y profundidad de esta marca no debe comprometer la resistencia ni el recubrimiento de la armadura del poste.

Tuerca para punta de poste: En los postes de 12 m, deberán incluir en la parte superior del poste una tuerca de 19 mm soldada en la estructura para alojar un perno tipo PIN.

Acabado: Los postes deberán ser acabados en el color natural del hormigón, en toda su superficie, la cual deberá estar libre de porosidades y exenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras y de superficies irregulares.
Muestreo y pruebas

Generalidades

El oferente indicará la dirección y ubicación de la fábrica en donde se fabricarán los postes y la metodología y procesos de fabricación a utilizar

El Proveedor informará a la EEASA con 72 horas de anticipación, la fecha para la cual estarán listos los postes para realizar los ensayos correspondientes

Inspecciones 
Previo a la aceptación del suministro, la EEASA podrá realizar inspecciones durante el proceso de fabricación, verificando que se cumpla con las especificaciones y las condiciones ofertadas.

Muestreo

El muestreo de postes para los ensayos de resistencia se realizará eligiendo al azar, preferiblemente de diferentes fechas de fabricación, uno de cada doscientos postes o fracción para la prueba de flexión y uno de cada quinientos postes o fracción para el ensayo a rotura. Se probarán a la rotura cuando el lote sea mayor a 50 unidades. Previo al muestreo se realizará una inspección visual de los postes del lote a ensayar, verificando que los mismos cumplan con todas las características solicitadas.

Pruebas 

El oferente informará a la EEASA con la suficiente anticipación, la fecha para la cual estarán listos los postes para realizar los ensayos correspondientes.

Ejecución de las pruebas

Las pruebas de ensayo de flexión o rotura para los postes se realizarán de acuerdo con lo establecido en la norma INEN 1967.

Se considerará que los resultados son satisfactorios cuando se obtengan los siguientes valores:

	- Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño)
	Menor al 4% de longitud útil. 

	- Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño
	menor al 5% de flecha al 60% de carga de rotura

	- Dimensión de fisuras
	menor que 0,2 mm

	- Fisuras se cierran al retirar la carga
	SI

	- Desprendimiento de hormigón en zona comprimida
	NO

	- Carga de rotura
	mayor que la carga de rotura de diseño


Equipo: 
Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor deberá disponer de: banco de pruebas, equipo de tracción, patines, dinamómetro con capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura y graduación máxima menor al 5% de esta carga.

En el caso de no cumplirse con lo indicado, el lote de postes correspondiente a esta prueba será rechazado.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
  Postes de Hormigón

	ITEM
	DESCRIPCIÓN  PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS

	1
	MATERIAL Y FABRICACIÓN
	

	1.1
	Tipo 
	Circular alivianado (hueco)

	1.2
	Normas de fabricación
	NTE INEN 1964, 1965, 1966, 1967

	1.3
	Tipo de Cemento
	Portland 1

	1.4
	Agregados
	ASTM C33

	1.5
	Color de acabado 
	Natural

	1.6
	Resistencia del hormigón f’c
	300 Kg/cm2

	1.7
	Recubrimiento mínimo de la armadura
	 

	1.7.1
	- Vibrado
	2.5 cm

	1.7.2
	- Centrifugado
	2.0 cm

	1.7.3
	- Pretensado
	3.0 cm

	1.8
	Presentar cálculo estructural y diseño de hormigón
	Si

	2
	ENSAYOS Y PRUEBAS DE RESISTENCIA 

	2.1
	Requisitos a cumplir en las pruebas
	NTE INEN 1967

	2.2
	Punto de aplicación esfuerzo de ensayo, distancia desde la punta en mm
	200

	2.3
	Factor de Seguridad
	2

	2.4
	Carga de rotura
	Mayor que la carga de rotura de diseño

	2.5
	Deformación permanente al 60% carga de rotura de diseño
	NOTA 1

	2.6
	Flecha en la carga de trabajo (50% carga de rotura de diseño)
	NOTA 2

	2.7
	Fisuras
	NOTA 3

	2.8
	Número de pruebas totales
	NOTA 4

	2.9
	Equipos
	

	3
	DIMENSIONES

	3.1
	Tolerancia de Fabricación:
	 

	3.1.1
	- Longitud (L)
	1%, máximo 10 cm

	3.1.2
	- Curvatura longitudinal máxima
	+/- 0.5% de L

	3.2
	Espesor de la Pared
	5 - 7 cm

	3.3
	Empotramiento en (m)
	(L/10)+0.5

	4
	DETALLES CONSTRUCTIVOS

	4.1
	Acabado del poste:
	NOTA 5

	4.2
	Señal de Empotramiento - Marca en bajo relieve
	Color rojo / longitud mínima de 5 cm.

	4.3
	Placa de identificación, deberá contener lo siguiente:

	4.3.1 
	Ubicación desde la línea de empotramiento
	1.8 m

	4.3.2 
	Nombre del fabricante
	-

	4.3.3 
	No de Poste del fabricante
	-

	4.3.4 
	Altura del poste en metros
	-

	4.3.5 
	Fecha de fabricación
	-

	4.3.6 
	Carga nominal de rotura en Kg
	-

	4.3.7 
	Peso del poste en Kg
	 

	4.4
	Orificios para puesta a tierra 
	Deben estar alineadas con la placa de identificación

	NOTAS:

	1
	Menor al 5% de flecha al 60% de carga de rotura.

	2
	Menor al 4% de longitud útil. Se podrá aceptar hasta el 5% con una penalización del 10% del valor del lote que represente esta prueba, siempre que se cumpla con la carga de rotura.

	3
	La dimensión de fisuras deberá ser menor que 0,2 mm y se deberán cerrar al retirar la carga y no deberá haber desprendimientos de hormigón en zona comprimida.

	4
	Para la realización de las pruebas y ensayos, el proveedor deberá disponer de: banco de pruebas, equipo de tracción, patines, dinamómetro con capacidad mínima de 1,5 veces la carga nominal de rotura y graduación máxima menor al 5% de esta carga. Si las pruebas se realizan con el empotramiento hormigonado, el fabricante deberá disponer al menos dos bancos para pruebas.

	5
	El acabado debe ser uniforme, libre de porosidades, excenta de deformaciones, rebabas, desconchaduras, reparaciones y de superficies irregulares.

	6
	Los postes serán entregados en las bodegas y el apilado debe ser ejecutado por el proveedor. No se aceptarán postes con defectos y daños mecánicos ocasionados durante su carga, transporte y descarga. Obligatorio el uso de grúa tanto a la carga como a la descarga.

	7
	Desde Enero de 2013, los proveedores y/o fabricantes nacionales de postes de hormigón deben presentar certificados de conformidad con sello de calidad INEN. 


	 
	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS 

	DESCRIPCION
	POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, DE 12.0 m X 500 Kg
	POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, DE 10.0 m X 400 Kg.

	ALTURA DEL POSTE (M)
	12,00
	10,00

	CARGA NOMINAL DE ROTURA HORIZONTAL (KG)
	500,00
	400,00

	DIAMETRO DE PUNTA (CM)
	13 a 16
	13 a 16

	DIÁMETRO BASE
	30 a 38
	28 a 34

	ORIFICIOS PASANTES DE 19 MM
	4 PERFORACIONES CADA 20 cm, DESDE 20 cm DESDE LA PUNTA, EN DOS SECCIONES PERPENDICULARES
	4 PERFORACIONES CADA 20 cm, DESDE 2 m DESDE LA PUNTA, EN DOS SECCIONES PERPENDICULARES

	VENTANA SUPERIOR RECTANGULAR DE 2.5 X 8 CM PARA PUESTA A TIERRA (m DESDE BASE)
	9.20
	9

	VENTANA INFERIOR RECTANGULAR DE 2.5 X 8 CM PARA PUESTA A TIERRA (m DESDE BASE)
	1,50
	1,30

	UBICACIÓN MARCA DE EMPOTRAMIENTO DESDE LA BASE (m)
	1,70
	1,50

	COLOR DE IDENTIFICACIÓN EN PUNTA Y BASE
	AZUL
	VERDE


	 
	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS 

	DESCRIPCION
	POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, DE 12.0 m X 2000Kg.
	POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO, DE 6.5 m X 350 Kg.

	ALTURA DEL POSTE (M)
	12,00
	6,50

	CARGA NOMINAL DE ROTURA HORIZONTAL (KG)
	2000,00
	350,00

	DIAMETRO DE PUNTA (CM)
	13 a 16
	13 a 16

	DIÁMETRO BASE
	30 a 38
	28 a 34

	ORIFICIOS PASANTES DE 19 MM
	4 PERFORACIONES CADA 20 cm, DESDE 20 cm DESDE LA PUNTA, EN DOS SECCIONES PERPENDICULARES
	

	VENTANA SUPERIOR RECTANGULAR DE 2.5 X 8 CM PARA PUESTA A TIERRA (m DESDE BASE)
	9.20
	9

	VENTANA INFERIOR RECTANGULAR DE 2.5 X 8 CM PARA PUESTA A TIERRA (m DESDE BASE)
	1,50
	1,30

	UBICACIÓN MARCA DE EMPOTRAMIENTO DESDE LA BASE (m)
	1,70
	1,50

	COLOR DE IDENTIFICACIÓN EN PUNTA Y BASE
	ROJO
	AMARILLO


[image: image12.wmf]2,5

8

20

PERFORACION

PUESTA

TIERRA

PERFORACION

PUESTA

TIERRA

920

900

PERFORACION

PUESTA

TIERRA

PERFORACION

PUESTA

TIERRA

NIVEL

1200

20

20

20

1

2

3

4

170

150

MARCA

DE

EMPOTRAMIENTO

180

PLACA

DE

IDENTIFICACION

20

20

20

1

2

3

4

1000

MARCA

DE

EMPOTRAMIENTO

180

PLACA

DE

IDENTIFICACION

150

20

200

780

130

TUERCA DE 19 MM

POSTES DE 12 Y 10 MTS

630

2,5

8

20

4

 

LOSETAS DE HORMIGÓN

	PARÁMETRO
	ESPECIFICACIONES SOLICITADAS



	
	

	
	 DIMENSIONES

	Loseta rectangular
	 40x40x10 cm con perforación de 19 mm de diámetro

	
	

	
	Tubo de hierro Galvanizado diámetro 19 mm 

	
	Varilla de hierro diámetro 6.4 mm

	Unión de varilla
	Soldado con electrodo 6011



CAPITULO XI:  RETENCIONES PREFORMADAS 

Especificaciones técnicas  
Los materiales y elementos serán apropiados para instalación y operación a la intemperie hasta 3000 msnm, montados sobre postes o estructuras verticales.

Deben ser aptos para aplicarlos en redes de distribución y serán suministrados de acuerdo a su especificación.

Normas

Los materiales deberán cumplir las versiones más recientes de las Normas detalladas en el formulario Cumplimiento de Especificaciones 

Pruebas

El contratista deberá remitir, para aprobación de la EEASA copias del protocolo de los procedimientos para las pruebas.

Los materiales y accesorios que no cumplan con las especificaciones técnicas ofertadas serán rechazados

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
	RETENCIÓN PREFORMADA PARA CABLE DE AL. ACSR 1/0 AWG

	No.
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	Aleación de aluminio

	2.1
	Normas de la materia prima
	 
	IEC 60104 ed2.0, ASTM B800 - ASTM E376 - ASTM A428 - ASTM A474

	3
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
	 
	NOTA 1 - NOTA 2 - NOTA 3

	3.1
	Propiedades mecánicas
	 
	 

	3.1.2
	Tensión mínima de rotura
	 
	35 Kg/mm2

	3.1.2
	Alargamiento admisible
	 
	4 a 10 %

	3.1.3
	Tensión de rotura
	kg
	1200

	3.1.4
	Encordonamiento 
	 
	Derecho (cables de aluminio ASC y/o ACSR)

	3.1.5
	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (COLOR)
	 
	NEGRO

	3.1.6
	NÚMERO DE HILOS (mm)
	 
	3

	4
	DIMENSIONES
	 
	 

	4.1
	RANGO DEL DIÁMETRO DEL CABLE
	mm
	9,31 - 10,49

	4.2
	Diámetro de lazo
	mm
	55

	4.3
	Longitud del preformado
	mm
	670

	4.4
	Peso aproximado
	 
	A especificar por el fabricante


	NOTA:

	1
	Los amarres preformados serán utilizados sobre la superficie de los cables desnudos, para sujetarlos en el montaje de red compacta en las vestidas de referencia y terminal. Los amarres helicoidalmente preformados deberán aplicarse directamente sobre la superficie del cable sujetándolo fuerte y uniformemente para prevenir distorsión y daños en el cable.
El amarre deberá ejercer una presión radial para no dañar el cable. El amarre metálico deberá permitir reaplicación dos veces dentro de los noventa días de su instalación inicial. Deberá estar capacitado para resistir la vibración normal del cable y del sistema de red compacta, evitar rozamiento o abrasión y esfuerzos concentrados, tal como indica la norma IEC 61897 ed1.0.
Deberá resistir la tensión a la rotura del cable y aguantar una carga sostenida del 20 % de la rotura. El amarre no deberá perder la capacidad de retención cuando se presenten los cambios normales de la fluencia o deformación por ciclos térmicos de la superficie del cable. 
En el amarre metálico la dirección del paso de los alambres, debe ser similar a la del cable, es decir, de izquierda a derecha.
El diámetro interior de la hélice deberá ser aproximadamente 20% menor que el diámetro del cable. Deberá tener la misma capacidad de rotura del cable a sujetar y una resistencia al deslizamiento igual a la tensión de rotura del cable.
Los amarres podrán ser instalados con pértiga o no. Al aplicarse sobre el cable el amarre debe adherirse sin dañar la superficie exterior del cable. El material abrasivo que tiene el amarre preformado permitirá aumentar el agarre sobre el cable.

	2
	Los hilos de aleación de aluminio presentarán una superficie lisa, cilíndrica, de sección prácticamente constante, exenta de grietas, pliegues o cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez. Debe estar exento de inclusiones de otros materiales en especial de cobre.

	3
	El elemento preformado puede contener en la superficie interna un revestimiento con material abrasivo para aumentar el coeficiente de rozamiento y por tanto la capacidad de agarrarse sobre el conductor. Este elemento preformado no debe contener agentes químicos que puedan producir reacciones con el material del conductor o con su protección superficial ni producir calentamiento o variaciones de la conductividad eléctrica del conductor o alambre.                                                                                                                                                                                                                    Los hilos que componen las retenciones helicoidales preformadas están repasados en sus extremos para evitar daños en el montaje y al cable que van a soportar.

	4
	El embalaje deberá contener como mínimo la siguiente información:                                                                                                                                                                                                                    • Identificación de modelo según el fabricante 
• Tipo de conductor al cual se aplica, indicando: diámetro, sección y paso 
• Sentido de cableado del conductor 
• Fecha de fabricación (mes/año) 
• Cantidad de unidades que contiene la caja                                                                                                                                                                                            ETIQUETA INDIVIDUAL 
Los elementos preformados deberán estar identificados INDIVIDUALMENTE, de forma legible e indeleble, con la siguiente información mínima: 
• Conductor al cual se aplica                                                                                                                                                                                                                                                        • Fecha de fabricación detallando mes y año (mm/aa) 
• Nombre del fabricante, marca comercial o monograma. 
• Identificación de modelo según el fabricante 
• indicación del punto de inicio de la aplicación del elemento sobre el conductor.


	5
	Se tomarán dos condiciones para este requerimiento:                                                                                                                                                                     • Si un modelo de preformado cubre un rango de conductores, se debe validar el ensayo para todo el rango especificado si resultan satisfactorios los ensayos realizados sobre el conductor de mayor sección y el de menor sección. 
• Si el fabricante puede demostrar claramente que las condiciones relevantes para el diseño de los modelos de una familia de elementos preformados (misma función), según esta especificación, son alcanzadas mediante los ensayos satisfactorios del preformado para el conductor más grande, el preformado para el conductor más chico y dos preformados de la familia para conductores de secciones intermedias. Los ensayos requeridos para estos elementos serán: 
- Ensayo de Deslizamiento o de Rotura 
- Ensayo de Corrosión 
- Ensayo de Envejecimiento 
- Ensayo de Determinación de Composición Química 
Las copias de estos ensayos deberán ser anexados con la oferta respectiva y deberán estar vigentes.

	6
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.                                                                                                                  Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


	RETENCIÓN PREFORMADA PARA CABLE DE AL. ACSR 2/0 AWG

	No.
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	Aleación de aluminio

	2.1
	Normas de la materia prima
	 
	IEC 60104 ed2.0, ASTM B800 - ASTM E376 - ASTM A428 - ASTM A474

	3
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
	 
	NOTA 1 - NOTA 2 - NOTA 3

	3.1
	Propiedades mecánicas
	 
	 

	3.1.2
	Tensión mínima de rotura
	 
	35 Kg/mm2

	3.1.2
	Alargamiento admisible
	 
	4 a 10 %

	3.1.3
	Tensión de rotura
	kg
	1800

	3.1.4
	Encordonamiento 
	 
	Derecho (cables de aluminio ASC y/o ACSR)

	3.1.5
	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (COLOR)
	 
	AZUL

	3.1.6
	NÚMERO DE HILOS (mm)
	 
	4

	4
	DIMENSIONES
	 
	 

	4.1
	RANGO DEL DIÁMETRO DEL CABLE (mm)
	 
	10,50 - 11,7

	4.2
	Diámetro de lazo
	mm
	60

	4.3
	Longitud del preformado
	mm
	750

	4.4
	Peso aproximado
	 
	A especificar por el fabricante

	NOTA 

	1
	Los amarres preformados serán utilizados sobre la superficie de los cables desnudos, para sujetarlos en el montaje de red compacta en las vestidas de referencia y terminal. Los amarres helicoidalmente preformados deberán aplicarse directamente sobre la superficie del cable sujetándolo fuerte y uniformemente para prevenir distorsión y daños en el cable.
El amarre deberá ejercer una presión radial para no dañar el cable. El amarre metálico deberá permitir reaplicación dos veces dentro de los noventa días de su instalación inicial. Deberá estar capacitado para resistir la vibración normal del cable y del sistema de red compacta, evitar rozamiento o abrasión y esfuerzos concentrados, tal como indica la norma IEC 61897 ed1.0.
Deberá resistir la tensión a la rotura del cable y aguantar una carga sostenida del 20 % de la rotura. El amarre no deberá perder la capacidad de retención cuando se presenten los cambios normales de la fluencia o deformación por ciclos térmicos de la superficie del cable. 
En el amarre metálico la dirección del paso de los alambres, debe ser similar a la del cable, es decir, de izquierda a derecha.
El diámetro interior de la hélice deberá ser aproximadamente 20% menor que el diámetro del cable. Deberá tener la misma capacidad de rotura del cable a sujetar y una resistencia al deslizamiento igual a la tensión de rotura del cable.
Los amarres podrán ser instalados con pértiga o no. Al aplicarse sobre el cable el amarre debe adherirse sin dañar la superficie exterior del cable. El material abrasivo que tiene el amarre preformado permitirá aumentar el agarre sobre el cable.

	2
	Los hilos de aleación de aluminio presentarán una superficie lisa, cilíndrica, de sección prácticamente constante, exenta de grietas, pliegues o cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez. Debe estar exento de inclusiones de otros materiales en especial de cobre.

	3
	El elemento preformado puede contener en la superficie interna un revestimiento con material abrasivo para aumentar el coeficiente de rozamiento y por tanto la capacidad de agarrarse sobre el conductor. Este elemento preformado no debe contener agentes químicos que puedan producir reacciones con el material del conductor o con su protección superficial ni producir calentamiento o variaciones de la conductividad eléctrica del conductor o alambre.  Los hilos que componen las retenciones helicoidales preformadas están repasados en sus extremos para evitar daños en el montaje y al cable que van a soportar.

	4
	El embalaje deberá contener como mínimo la siguiente información:                                                                                                                                                                                                                    • Identificación de modelo según el fabricante 
• Tipo de conductor al cual se aplica, indicando: diámetro, sección y paso 
• Sentido de cableado del conductor 
• Fecha de fabricación (mes/año) 
• Cantidad de unidades que contiene la caja                                                                                                                                                                                            ETIQUETA INDIVIDUAL 
Los elementos preformados deberán estar identificados INDIVIDUALMENTE, de forma legible e indeleble, con la siguiente información mínima: 
• Conductor al cual se aplica                                                                                                                                                                                                                                                        • Fecha de fabricación detallando mes y año (mm/aa) 
• Nombre del fabricante, marca comercial o monograma. 
• Identificación de modelo según el fabricante 
• indicación del punto de inicio de la aplicación del elemento sobre el conductor.

	5
	Se tomarán dos condiciones para este requerimiento:                                                                                                                                                                     • Si un modelo de preformado cubre un rango de conductores, se debe validar el ensayo para todo el rango especificado si resultan satisfactorios los ensayos realizados sobre el conductor de mayor sección y el de menor sección. 
• Si el fabricante puede demostrar claramente que las condiciones relevantes para el diseño de los modelos de una familia de elementos preformados (misma función), según esta especificación, son alcanzadas mediante los ensayos satisfactorios del preformado para el conductor más grande, el preformado para el conductor más chico y dos preformados de la familia para conductores de secciones intermedias. Los ensayos requeridos para estos elementos serán: 
- Ensayo de Deslizamiento o de Rotura 
- Ensayo de Corrosión 
- Ensayo de Envejecimiento 
- Ensayo de Determinación de Composición Química 
Las copias de estos ensayos deberán ser anexados con la oferta respectiva y deberán estar vigentes.

	6
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE.                                                                                                                  Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición.


	RETENCIÓN PREFORMADA PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 9,63 mm (3/8")

	No.
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA

	1
	DATOS DEL FABRICANTE
	 
	 

	1.1
	Procedencia
	 
	Especificar

	1.2
	Marca
	 
	Especificar

	1.3
	Modelo
	 
	Especificar

	2
	MATERIAL
	 
	Acero galvanizado

	2.1
	Normas de la materia prima
	 
	IEC 60888 ed1.0, ASTM B800 - ASTM E376 - ASTM A428 - ASTM A474

	3
	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
	 
	NOTA 1 - NOTA 2 - NOTA 3

	3.1
	Propiedades mecánicas
	 
	 

	3.1.2
	Tensión mínima de rotura
	kg/mm²
	116

	3.1.2
	Alargamiento admisible
	 
	4 a 10 %

	3.1.3
	Tensión de rotura
	kg
	3000

	3.1.4
	NÚMERO DE HILOS (mm)
	 
	6

	3.1.5
	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN (COLOR)
	 
	BLANCO

	3.1.6
	Encordonamiento
	 
	a la izquierda

	4
	DIMENSIONES
	 
	 

	4.1
	DIÁMETRO DEL CONDUCTOR (mm)
	 
	9,31-9,70

	4.2
	Diámetro de lazo
	mm
	60

	4.3
	Longitud del preformado
	mm
	810

	4.4
	Peso aproximado
	 
	A especificar por el fabricante

	NOTA

	1
	Los amarres preformados serán utilizados sobre la superficie de los cables desnudos, para sujetarlos en el montaje de red compacta en las vestidas de referencia y terminal. El material del amarre puede ser de hilos de acero cubiertos de aluminio o hilos de aleación de aluminio recubiertos con neopreno antideslizante. Los amarres helicoidalmente preformados deberán aplicarse directamente sobre la superficie del cable sujetándolo fuerte y uniformemente para prevenir distorsión y daños en el cable. El amarre deberá ejercer una baja presión radial para no dañar el cable. El amarre metálico deberá permitir reaplicación dos (2) veces dentro de los noventa (90) días de su instalación inicial. Deberá estar capacitado para resistir la vibración normal del cable y del sistema de red compacta, evitar rozamiento o abrasión y esfuerzos concentrados, tal como lo indica la norma IEC 61897 ed1.0. Deberá resistir la tensión a la rotura del cable y aguantar una carga sostenida del 20% de la rotura. El amarre no deberá perder la capacidad de retención cuando se presentan los cambios normales de la fluencia o deformación por ciclos térmicos de la superficie del cable. En el amarre metálico la dirección del paso de los alambres, debe ser similar a la del cable, es decir, de izquierda a derecha. El diámetro interior de la hélice debe ser aproximadamente 20% menor que el diámetro del cable. Deberá tener la misma capacidad de rotura del cable a sujetar y una resistencia al deslizamiento igual a la tensión de rotura del cable. Los amarres podrán ser instalados con pértiga o no. Al aplicarse sobre el cable el amarre debe adherirse sin dañar la superficie exterior del cable. El material abrasivo que tiene el amarre preformado permitirá aumentar el agarre sobre el cable. 

	2
	Los hilos de acero galvanizado presentarán una superficie lisa, cilíndrica, de sección prácticamente constante, exenta de grietas, pliegues o cualquier otro defecto que pueda perjudicar su solidez. La calidad del zinc del galvanizado será 99,80%. Las retenciones de anclaje tienen como función principal fijar los cables, conductores, cordones a postes, estructuras, aisladores, etc. Siempre se debe proteger la zona del lazo con los guardacabos, polea, aislador, etc. adecuado. 

	3
	El elemento preformado puede contener en la superficie interna un revestimiento con material abrasivo para aumentar el coeficiente de rozamiento y por tanto la capacidad de agarrarse sobre el conductor. Este elemento preformado no debe contener agentes químicos que puedan producir reacciones con el material del conductor o con su protección superficial ni producir calentamiento o variaciones de la conductividad eléctrica del conductor o alambre. Los hilos que componen las retenciones helicoidales preformadas están repasadas en sus extremos para evitar daños en el montaje y al cable que van a soportar. 

	4
	El embalaje deberá contener como mínimo la siguiente información: • Identificación de modelo según el fabricante • Tipo de conductor al cual se aplica, indicando: diámetro, sección y paso • Sentido de cableado del conductor • Fecha de fabricación (mes/año) • Cantidad de unidades que contiene la caja ETIQUETA INDIVIDUAL Los elementos preformados deberán estar identificados INDIVIDUALMENTE, de forma legible e indeleble, con la siguiente información mínima: • Conductor al cual se aplica • Fecha de fabricación detallando mes y año (mm/aa) • Nombre del fabricante, marca comercial o monograma. • Identificación de modelo según el fabricante • indicación del punto de inicio de la aplicación del elemento sobre el conductor

	5
	Se tomarán dos condiciones para este requerimiento: • Si un modelo de preformado cubre un rango de conductores, se debe validar el ensayo para todo el rango especificado si resultan satisfactorios los ensayos realizados sobre el conductor de mayor sección y el de menor sección. • Si el fabricante puede demostrar claramente que las condiciones relevantes para el diseño de los modelos de una familia de elementos preformados (misma función), según esta especificación, son alcanzadas mediante los ensayos satisfactorios del preformado para el conductor más grande, el preformado para el conductor más chico y dos preformados de la familia para conductores de secciones intermedias. Los ensayos requeridos para estos elementos serán: - Ensayo de Deslizamiento o de Rotura - Ensayo de Corrosión - Ensayo de Envejecimiento - Ensayo de Determinación de Composición Química Las copias de estos ensayos deberán ser anexados con la oferta respectiva y deberán estar vigentes. 

	6
	Los certificados de conformidad de producto o de cumplimiento de normas exigidos en el presente documento, deben ser emitidos por organismos de certificación acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Para el caso de los reportes de ensayo, estos deben ser emitidos por los laboratorios acreditados, documentación que será avalada por el OAE. Estos certificados y reportes, serán un requisito que los oferentes presenten para los procesos de adquisición. 


CAPITULO XII: TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS  
Especificaciones técnicas  
Los TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS, clase distribución, sumergido en aceite mineral aislante inhibido, auto-refrigerado, deben ser apropiados para la instalación en poste y a la intemperie diseñados para instalarse a una altura de 3000 msnm.

Conmutador de derivaciones
Los transformadores, deben estar provistos en el lado primario, para regulación de voltaje de un conmutador de 5 posiciones con rangos de operación de + 1 x 2.5 % a – 3 x 2.5 %, con relación a la posición nominal. El conmutador, para los transformadores trifásicos, debe estar localizado exteriormente en el lado frontal, visto de los bujes de bajo voltaje.

Normas de fabricación
Mientras no se determine explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, los transformadores monofásicos y trifásicos de distribución, deberán ser diseñados y fabricados de acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN, ANSI C57. 12 o su equivalente en sus últimas revisiones; en todos los casos regirá la versión vigente de la norma a la fecha de la convocatoria del Concurso, incluyendo los anexos o revisiones.

Las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN que a continuación se detallan, son las normas de referencia para la aplicación correcta de las Especificaciones Técnicas.

	NORMAS INEN

	NTE INEN 2 110
	Transformadores, Definiciones

	NTE INEN 2 111
	Transformadores de Distribución. Pruebas eléctricas. Primera Revisión

	NTE INEN 2 112
	Transformadores. Especificaciones de devanados y sus derivaciones

	NTE INEN 2 113
	Transformadores. Determinación de pérdidas y corriente sin carga

	NTE INEN 2 114
	Transformadores nuevos monofásicos de distribución. Valores de corriente sin carga, pérdidas y Tensión de cortocircuito. Segunda Revisión

	NTE INEN 2 115
	Transformadores nuevos trifásicos de distribución. Valores de corriente sin carga, pérdidas y Tensión de cortocircuito. Segunda Revisión

	NTE INEN 2 116
	Transformadores. Impedancia y pérdidas con carga

	NTE INEN 2 117
	Transformadores. Relación de transformación. Verificación de la polaridad y desplazamiento angular

	NTE INEN 2 118
	Transformadores. Medida de la resistencia de los devanados

	NTE INEN 2 119
	Transformadores. Pruebas de calentamiento para transformadores sumergidos en aceite con elevación de 65 ºC de temperatura en los devanados

	NTE INEN 2 120
	Transformadores. Requisitos

	NTE INEN 2 125
	Transformadores. Pruebas del dieléctrico

	NTE INEN 2 126
	Transformadores. Límites de calentamiento

	NTE INEN 2 127
	Transformadores. Niveles de aislamiento

	NTE INEN 2 128
	Transformadores. Requisitos de funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes de las normalizadas

	NTE INEN 2 129
	Transformadores. Determinación de la Tensión en cortocircuito

	NTE INEN 2 130
	Transformadores. Placa de características

	NTE INEN 2 131
	Transformadores de distribución. Valores nominales de potencias aparentes. Primera Revisión

	NTE INEN 2 133
	Transformadores. Aceites aislantes para transformadores

	NTE INEN 2 138
	Transformadores de distribución. Certificados de pruebas. Primera Revisión

	NTE INEN 2 139
	Transformadores monofásicos. Accesorios

	Norma ANSI/ASTM A1305
	Papeles aislantes

	Norma NTC 4059
	Gestión Ambiental

	Norma ASTM D 877
	Métodos normalizados para la tensión de ruptura dieléctrica

	Norma ANSI C57.12
	Normas de fabricación

	Norma NTC 3396
	Características de la pintura

	Norma ANSI C57.12.20, IEC 137, ANSI C76.1
	Características de los pasatapas y bujes de MT y BT


De acuerdo con los diseños del fabricante, pueden emplearse otras normas internacionales reconocidas equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en el presente documento, cuyo empleo estará sujeto a la aprobación de la EEASA.

Valores de pérdidas

TABLA 1. Transformadores monofásicos de 3 a 333 kVA 

Clase medio voltaje ( 25 kVf-f/ clase  bajo voltaje ( 1,2 kVf-f  referidos a 85° C

	Potencia

Nominal kVA
	Io

(% de  In)
	Po
(W)
	Pc
(W)
	Pt
(W)
	Uzn
(%)

	    3

    5

  10

  15

  25

     37,5

  50

  75

100

  167*


	2,5

2,5

2,5

2,4

2,0

2,0

1,9

1,7

1,6

1,5


	 21

 31

 52

 68

 98

130

160

214

263

379


	    70

     91

   142

   192

   289

   403

   512

   713

   897

1 360


	    91

  122

  194

  260

  387

  533

  672

   927

1 160

1 739


	3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0




TABLA 2. Transformadores trifásicos  15 a 112.5 kVA,  medio voltaje = 13.8  kVf-f,  

bajo voltaje ( 1,2 kVf-f  referidos a 85° C

	Valores máximos declarados permisibles de corriente sin carga (Io), Pérdidas sin carga (Po), Pérdidas con carga a 85 ° C  (Pc) y voltaje de cortocircuito a 85 ° C (Uz)



	Potencia

(kVA)
	Io

(% de In)
	Po

(W)
	Pc
(W)


	Pt
(W)
	Uzn
(%)

	15

30

45

50

75

100

112,5
	4,4

3,6

3,6

3,4

2,6

2,6

2,6
	80

134

182

197

266

330

361
	313

514

711

776

1 094

1 393

1 539
	393

648

893

973

1 360

1 723

1 900
	3,0

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,5


NOTA:

El valor máximo admisible de corriente sin carga (Io), pérdidas sin carga (Po), pérdidas con carga (Pc) ya incluyen los valores de tolerancia

Accesorios de montaje
Todos los transformadores monofásicos y trifásicos solicitados en el presente pliego deben tener soportes para montaje en poste circular con abrazaderas. 

Voltajes nominales
El voltaje nominal primario de los transformadores monofásicos tipo auto-protegido debe ser de 7970 voltios y el voltaje nominal secundario de 120/240 voltios.

Los transformadores trifásicos tipo convencional deben tener un voltaje nominal primario de 13.800 voltios y el voltaje nominal secundario de 127/220 voltios.

Grupos de conexión
El grupo de conexión para los transformadores monofásicos de  voltaje nominal de 7.970 voltios, según la norma internacional IEC, será li6 con polaridad aditiva, en concordancia con lo establecido en la NTE INEN.

Conexión de los transformadores trifásicos en el lado primario (medio voltaje) debe ser en delta, conexión del lado secundario (bajo voltaje) en estrella, con el neutro accesible al exterior. Grupo de conexión DYn5 según norma IEC.

Frecuencia de operación e impedancia

La frecuencia de operación normal es de 60 Hz.

Refrigeración
Los transformadores serán sumergidos en líquido refrigerante, auto-refrigerados, clase ONAN, aptos para montaje a la intemperie. Deberán despacharse con su volumen normal de aceite, listos para su operación.

Nivel de aislamiento
El nivel de aislamiento en el lado primario para 13.8 kV,  debe tener un BIL de 95 kV y la clase de aislamiento en el lado secundario 1.2 kV, con un BIL de 30 kV. 

Pintura y acabados

El tanque exteriormente será pintado de color gris claro, con recubrimiento de alta calidad y con un espesor superior o igual a 120 micras.
Curvas de inrush y daño del transformador
El fabricante del transformador deberá proporcionar la curva de corriente de excitación de inrush y la curva de daño, de acuerdo con la norma ANSI C57.12.109. El valor de corriente de cortocircuito nominal limitada por la impedancia del transformador y la gráfica de la curva t = f(i) de pérdida de vida del equipo. Para los transformadores monofásicos deberá proporcionar las curvas coordinación de protección propia del transformador: corriente de excitación de inrush, capacidad térmica, breaker, fusible interno, y la corriente de cortocircuito. Esta información será validada por la contratante previo a la recepción de los transformadores, de ser el caso el contratista demostrara la funcionalidad de las curvas de protección entregadas.
Los transformadores deberán estar provistos de acuerdo con todos los accesorios descritos en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN 2 139 y 2 140. 

Rotulado
En la parte frontal del tanque, deberá constar la capacidad del transformador, en KVA, en tipo de letra Arial tamaño 10 cm con espesor de 3 cm. Esta anotación deberá estar ubicada bajo los bujes de bajo voltaje y se hará con pintura reflectiva color azul eléctrico, indeleble de preferencia o en adhesivos sobrepuestos reflectivos.

El logotipo del fabricante podrá estar marcado, en alto o bajo relieve en el tanque; los transformadores llevarán las siglas E.E.A.S.A. matrizados en alto o bajo relieve en el tanque del transformador.

Certificación de PCB’S
El proveedor adjuntará la certificación actualizada de las pruebas químicas del nivel de concentración de Bifenilos Ploclorados (PCB’s), del aceite mineral aislante inhibido, el cual debe estar con un valor inferior a los 50 ppm.  Además la Empresa Eléctrica Ambato, se guarda el derecho de validar las pruebas de PCB's en el lote de Transformadores a ser probados. 

Ensayos para evaluar la conformidad
El fabricante garantizará el cumplimiento de las características establecidas en el presente Documento Técnico, efectuando los ensayos indicados en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 111:2003. Primera Revisión. Pruebas Eléctricas.

La EEASA se reserva el derecho de inspeccionar y probar los transformadores en cualquier momento durante el proceso de fabricación si lo considera necesario. 
El contratista deberá dar las facilidades necesarias y facilitar el personal calificado y necesario para brindar información y efectuar pruebas en fábrica. Si los resultados de las pruebas o los equipos de prueba no son confiables, estas igualmente podrán ser realizadas o repetidas, a costa del proveedor, en laboratorios oficiales o particulares reconocidos por la EEASA.

Una vez concluido la fabricación del lote de transformadores trifásicos requerido, el fabricante notificará con dos días de anticipación al fiscalizador del contrato para la seleccione la muestra. Seleccionada la muestra, el proveedor la transportará al laboratorio de la EEASA para que se le realice las pruebas de rutina establecidas en la norma INEN, previa recepción del lote, tomando en cuenta el tamaño de la muestra indicado en el siguiente cuadro:

	TAMAÑO
DEL LOTE
	TAMAÑO DE
LA MUESTRA

	2 a 8
	2

	9 a 15
	5

	16 a 25
	8

	26 a 50
	13

	51 a 90
	20

	91 a 150
	32

	151 a 280
	50

	281 a 500
	80


El contratista deberá remitir, para aprobación de la EEASA una copia del protocolo de los procedimientos para las pruebas. Una vez que se hayan efectuado las pruebas, deberá remitir copia del protocolo de resultados obtenidos a la EEASA.

CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO  TIPO AUTO-PROTEGIDO DE 5, 10, 15, 25 y 37.5  kVA

	PARÁMETROS
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	 

	1.0
	CARACTERÍSTICAS  GENERALES
	 

	1.1
	Transformador clase
	Distribución

	1.2
	Transformador Tipo
	Monofásico  Auto-protegido

	1.3
	Normas de fabricación
	ANSI C.57.12

	1.4
	Referencia de fabricación-tipo
	Especificar

	2.0
	CONDICIONES DE SERVICIO
	 

	2.1
	a) Servicio
	Exterior - Continuo

	2.2
	b) Montaje
	Postes

	2.3
	c) Tipo de refrigeración
	ONAN

	2.4
	d) Altura sobre nivel de mar  [msnm]
	3000

	2.5
	e) Temperatura ambiente mínima  [ºC]
	4

	2.6
	f) Temperatura ambiente máxima    [ºC]
	40

	2.7
	g) Temperatura ambiente promedio   [ºC]
	30

	2.8
	h) Humedad relativa del medio ambiente
	80%

	3.0
	CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTES
	 

	3.1
	Características del núcleo.

 

 

 

 

 

 

	3.1.1
	a) Material
	Acero al silicio de grano orientado y laminado en frío u otro material magnético

	3.2
	Características de los devanados.
	 

	3.2.1
	Material utilizado en las bobinas
	 

	3.2.1.1
	a) Primario
	Cobre

	3.2.1.2
	b) Secundario
	Cobre

	3.2.1.3
	c) Papel aislante (Norma)
	Norma ANSI/ASTM A1305

	3.2.1.3.1
	Tipo
	Especificar

	3.2.1.3.2
	Clase de aislamiento
	A

	3.3
	Características del aceite.
	 

	3.3.1
	Liquido mineral aislante y refrigerante, nuevo.
	Norma NTE INEN 2133-98

	3.3.2
	tipo
	Inhibido

	3.3.3
	Rigidez dieléctrica (kV)
	Norma ASTM D 877

	3.3.4
	Libre de PCB
	Norma Ambiental D 4059

	3.4
	Características del tanque

 

 

 

 

 

 

	3.4.1
	a) Material.
	Lámina de acero al carbón

	3.4.2
	b)  Límites de presión sin deformarse    [kgf/cm2]
	Desde -0.65 hasta +0.65

	3.4.3
	c)  Fijación de la tapa al tanque
	Banda de cierre apernada y empaque/ No suelda

	3.4.4
	e) Siglas de la Empresa contratante
	Siglas en alto o bajo relieve grabadas en el tanque

	3.4.5
	f) Identificación de la potencia nominal del transformador
	Azul eléctrico, tipo de letra Arial, tamaño 10 cm X 3 cm ancho

	3.4.6
	g) Pintura:
	Norma NTC 3396 ASTM B117-ASTM G154

	3.4.6.1
	Material Anticorrosivo
	Especificar

	3.4.6.2
	Material de la pintura
	Especificar

	3.4.6.3
	Espesor de la pintura
	Norma NTC 3396

	3.4.6.4
	Color de la pintura de acabado
	GRIS CLARO similar a RAL serie 70

	3.4.6.5
	Grado de adherencia
	4A (ASTM D3359)

	3.4.7
	h) Para aceite dieléctrico libre de PCB´s
	Sticker Circulo verde de 10 cm. de diámetro

	3.4.8
	i) Parte superior del tanque (tapa)
	Provisto de una adecuada pendiente que impida el estancamiento de agua

	3.5
	Características de los pasa tapas (bujes)

 

 

 

 

 

 

	3.5.1
	a) Norma  aplicable
	Norma ANSI C57.12.20, IEC 137, ANSI C76.1

	3.5.2
	b) Ajustes de los bujes de MV
	Interior con una sola tuerca de presión

	3.5.3
	c) Material bujes de BV
	Porcelana

	3.5.4
	d) Material bujes de MV
	Porcelana

	3.5.5
	e) Número de bujes de BV
	3

	3.5.6
	f) Número de Conector para derivación a tierra del tanque tipo ojo
	1

	3.5.7
	g) Tipo de terminal
	Norma NTE INEN 2139

	3.5.8
	h) Material del terminal
	Universal para cobre-aluminio

	3.6
	Accesorios

 

 

 

 

 

 

	3.6.1
	a) Soportes para montaje del transformador
	Norma NTE INEN 2139

	3.6.2
	b) Orejas para levantar el transformador.
	Norma NTE INEN 2139

	3.6.3
	c) Cambiador de derivaciones con accionamiento exterior
	5 posiciones

	3.6.4
	d) Válvula de alivio de presión
	Norma NTE INEN 2139 - NTC 3609

	3.6.5
	e) Luz piloto de alarma, cambiable exteriormente sin suspensión
	Por encima nivel aceite. Bloqueo anti-giro

	3.6.6
	f) Placa de características
	NTE INEN 2130 / 2139

	3.6.7
	g) Localización de los terminales
	Norma NTE INEN 2139

	4.0
	CARACTERISTICAS ELECTRICAS
	 

	4.1
	Características de frecuencia, regulación
	 

	4.1.1
	Frecuencia nominal (Hz.)
	60

	4.1.2
	Posición de las Derivaciones bobinado primario
	+1x2.5% a -3x2.5%

	4.2
	Características del aislamiento
	 

	4.2.1
	Nivel Básico de Aislamiento - NBA (BIL)
	NTE  INEN  2125 /  2127

	4.2.2
	Prueba de Voltaje aplicado
	NTE  INEN  2125 /  2127

	4.2.3
	Prueba de Voltaje inducido
	NTE  INEN  2125 /  2127

	4.3
	Funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura normalizadas
	 

	4.3.1
	Capacidad de sobrecarga
	ANSI / IEEE Std. C57.91

	4.3.2
	Incremento de temperatura admisibles
	NTE  INEN  2119

	4.3.3
	Límites de calentamiento
	NTE  INEN  2126 / 2128

	4.4
	Funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes a las normalizadas
	 

	4.4.1
	Requisitos de funcionamiento en condiciones de altitud y temperatura diferentes a las normalizadas
	NTE  INEN  2128

	4.5
	Niveles máximos de Pérdidas admisibles
	 

	4.5.1
	a) Pérdidas en vacìo al 100% del voltaje nominal  [ W ]
	NTE INEN 2113 / 2114

	4.5.2
	b) Pérdidas en los devanados a la carga nominal (85°C)  [ W ]
	NTE INEN 2114 / 2116

	4.5.3
	c) Pèrdidas totales a plena carga (85°C)  [ W ]
	NTE INEN 2114

	4.5.4
	d) Impedancia a (85°C)
	NTE INEN 2116

	4.5.5
	e) Corriente de excitación (Max)    %  In
	NTE INEN 2113 / 2114

	4.6
	Protecciones
	 

	4.6.1
	Protecciones contra sobre-corriente
	 

	4.6.1.1
	a  ) En medio voltaje
	No incluye

	4.6.1.2
	b  ) En bajo voltaje
	Disyuntor Inmerso aceite, acción con pértiga. Tipo monoblock.

	4.6.1.2.1
	b1) Máximo Voltaje nominal (kV)
	0.6

	4.6.1.2.2
	b4) Máxima corriente nominal (A)
	700

	4.6.2
	Protecciones contra sobre-voltaje
	 

	4.6.2.1
	a  ) Pararrayo de media voltaje
	 

	4.6.2.1.1
	Tipo
	Caucho Siliconado

	4.6.2.1.2
	Clase
	Distribución

	4.6.2.1.3
	Fabricante
	Especificar

	4.6.2.1.4
	Capacidad de interrupción
	10 KA

	4.6.2.1.5
	Normas aplicables
	ANSI C62.22

	4.6.2.1.6
	Conector para cable
	4-2 AWG

	4.6.2.1.7
	Conector a tierra
	> 2 AWG

	4.6.2.2
	b  ) Pararrayo de bajo voltaje

 

 

 

 

 

 

	4.6.2.2.1
	Tipo
	Polimérico

	5.0
	DOCUMENTOS PARA OFERTA Y PROCESO DE RECEPCIÓN



	5.1.1
	Garantías Técnica (Mínimo 24 meses)


	

	5.2
	Pruebas y Recepción:

 

 

 

 

 
	

	5.2.1
	Se realizarán por representantes de la entidad Contratante la verificación de las pruebas de Rutina

 

 

 

 

 
	Norma NTE INEN 2111



	5.2.3
	Certificado de pruebas para cada transformador

 

 

 

 
	Como mínimo lo indicado en NTE INEN 2138

	6
	CRITERIOS DE COORDINACIÓN

  

 

 

	6.2
	No incluir fusible de Medio Voltaje

 

 

 

 

 

	6.3
	Curva de daño del transformador de acuerdo con las especificaciones ANSI C57.12.109.

 

 

 

 

 

	6.4
	Valor de corriente  de cortocircuito nominal limitada por la impedancia del transformador.

 

 

 

 

 

	6.5
	Curva de capacidad térmica

 

 

 

 

 

	6.6
	Curva de corriente inrush (Pueden asumirse los siguientes valores, tomados de la ANSI C37.48.1 numeral 5.1.3.1)

 

 

 

 

 


TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS TIPO CONVENCIONAL  DE 15, 30 y 50 KVA

	PARAMETRO
	ESPECIFICACION SOLICITADA

	
	

	CANTIDAD SOLICITADA
	

	CARACTERÍSTICAS GENERALES
	

	1. Identificación del oferente
	

	1.1. Proveedor
	Especificar

	1.2. Marca
	Especificar

	1.3. País de fabricación
	Especificar

	2. Condiciones de servicio
	

	a) Servicio
	Exterior

	b) Montaje
	En poste

	c) Altura sobre nivel de mar
	        3000 msnm

	d) Temperatura ambiente mínima
	4°C

	e) Temperatura ambiente máxima
	40°C

	f ) Temperatura ambiente promedio
	30°C

	g) Humedad relativa del medio
	80%

	2.1. Pintura:
	

	a) Nomas
	NORMA NTC 3396 - ASTM B 117 - ASTM G154

	b) Color de la pintura de acabado
	RAL serie 70; Gris Claro

	d) Espesor mínimo del acabado
	120 micras

	e) Grado de adherencia
	4A (ASTM D3359)

	3. Aisladores (Bujes), Refrigerantes y Materiales Aislantes
	

	3.1. Nivel de Aislamiento aisladores terminales 
	

	a) Normas aplicables
	ANSI C57.12.20, IEC 137, ANSI C 76 1

	b) Material - Bujes de Media Tensión
	Porcelana

	c) Clase de aislamiento - Bujes de Media Tensión
	15 kV

	d) Material - Bujes de Baja Tensión
	Porcelana

	e) Clase de aislamiento - Bujes de Baja Tensión
	1,2 kV

	f) Ajuste de los bujes
	Interior

	3.2. Numero de bujes
	

	a) Primario
	3

	b) Secundario
	4

	c) Conector para derivación a tierra del tanque
	1

	d) Material ferroso de los conectores
	Galvanizado en caliente Norma ASTM A-153

	4. Refrigeración y Materiales aislantes
	

	4.1. Refrigeración:
	ONAN

	4.2. Materiales aislantes:
	

	a) Aceite mineral
	

	Normas aplicables
	NTE INEN 2133

	Tipo
	Inhibido

	Clase
	Mineral

	b  ) Papel aislante
	

	Tipo
	Especificar

	Clase de aislamiento
	A

	5. Características Eléctricas:
	

	5.1. Tipo
	Convencional

	5.2. Número de fases
	3

	5.3. Conexión:
	DYn5

	5.4. Frecuencia :
	60Hz

	5.5. Clase
	Distribución

	5.6. Polaridad
	N/A

	5.7. Relación de transformación en el tap nominal
	13800 V / 127/220 V

	5.8. Tensiones nominales de línea :
	

	a) Bobinado primario
	13.800 V 

	b) Bobinado secundario
	127/220 V

	c) Material del bobinado primario y secundario
	Cobre

	5.9. Regulación de tensión bobinado primario :
	

	a) Gama de regulación expresada en %
	+1 x 2.5% a - 3 x 2.5%

	b) Posiciones del cambiador de derivaciones
	5

	5.10. Nivel Básico de aislamiento (B.I.L.)
	

	a) Primario
	95 Kv pico

	b) Secundario
	30 kV pico

	5.11. Incremento de temperaturas admisibles, para altura de 1000msnm 
	

	a) En el cobre, valor medio, medido por variación de resistencia
	65°C

	b) En el punto más caliente del cobre
	85°C

	5.12. Material utilizado en las bobinas
	

	a) Primario
	Cobre

	b) Secundario
	Cobre

	Los transformadores llevarán las siglas E.E.A.S.A. matrizados en alto o bajo relieve ubicado en la parte frontal del tanque.

	EEASA

	Para aceite dieléctrico libre de PCB´s
	Sticker Circulo verde de 10 cm. de diámetro

	Catálogos, Folletos y Curvas de daño del transformador. 
	Presentar


CAPITULO XIII: ACCESORIOS VARIOS PARA ACOMETIDAS Y MEDIDORES
CABLE ANTIHURTO PARA ACOMETIDA DÚPLEX DE ALUMINIO 2X4 AWG Y 3X4 AWG

Características Técnicas 
El cable para la instalación de acometidas deberá ser Conductor Concéntrico Antifraude Dúplex de Aluminio 2X4 y 3X4 respectivamente Serie 8000 para la instalación de acometidas de baja tensión.  Serán apropiados para  instalación  y operación a la interperie entre 1000 y 3000 msnm.  Los elementos conductores deberán ser fabricados con aleaciones de aluminio, a fin de obtener excelentes resultados en las características mecánicas, de maleabilidad, de conductividad eléctrica y de resistencia a los agentes atmosféricos.  Los materiales, componentes y equipos deberán ser de alta calidad, libres de defectos e imperfecciones, de fabricación reciente, nuevos, adecuados para el uso y las condiciones de operación a que estarán sometidos.
Los conductores deberán cumplir las versiones más reciente de las Normas:

· ASTM B-800: Alambres de aluminio, aleación AA-8000 de temple recocido e intermedio para propósitos eléctricos.
· ASTM B-801: Conductores trenzados de aluminio tipo AA-8000 en capas concéntricas, para aislamiento posterior.

· UL-44: Alambres y cables aislados con polietileno reticulado.

· UL-854: Conductores aislados usados como cables de entrada de servicio eléctrico.
Los conductores deberán cumplir las siguientes características técnicas:

· El conductor de fase estará construido por 7 hilos de aleación de aluminio AA-8000 de temple suave, aislado con una capa uniforme de polietileno reticulado (XLPE)  resistente a la humedad y aclor elevado.  El conductor neutro está conformado por una malla helicoidal de 13 hilos de alumino AA-8000 de temple suave.  Sobre ellos se aplica una cinta de material higroscópico de poliéster con carga de fibra de vidrio y finalmente una chaqueta de Policloruro de vinilo (PVC) color gris resistente a la luz solar.  El conductor es adecuado para tensiones nominales en servicio de 0,6/1 kV.
· El aislamiento de los conductores será de Polietileno reticulado (XLPE) color negro, elevada resistencia a la interperie y a los rayos ultravioleta, apto para trabajo a temperatura máxima de 900C, sobrecarga a 1300C y en cortocircuito a 2500C para las fases y el neutro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS CABLE DE Cu # 8 (7 HILOS) TWH
Deberá cumplir con las versiones más recientes de las Normas:

· ASTM B-3: Alambres de cobre recocido o suave.

· ASTM B-8: Conductores trenzados de cobre en capas concéntricas.

· UL-83: Alambres y cables aislados con material termoplástico.

El conductor deberá ser cableado, de cobre de temple suave y aislado con una capa uniforme de material termoplástico poli-cloruro de vinilo (PVC).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS TUBO POSTE PARA ELEVAR LA ACOMETIDA
· Los tubos poste serán de hierro galvanizado, 50,8 mm de diámetro y 2 mm de espesor:

· Deberán ser de acero bajo la garantía de las normas JIS y ASTM, galvanizados mediante un pre-tratamiento consistente en diferentes baños químicos, de concentraciones, temperaturas y precisas especificaciones para obtener una óptima adherencia de zinc, tipo liso no mate.  Los tubos poste deberán ser galvanizados utilizando un zinc de 99,99% de pureza (SHG), a través del método de inmersión en caliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PINZA DE ANCLAJE PARA ACOMETIDAS

· Las pinzas de anclaje para la acometida será de material termoplástico reforzado con FV, con protección UV, y alambre de acero de alta resistencia:
· Rango de diámetro exterior de los multi-conductores 2x4 a 4x25 mm2.

· De material aislante de alta resistencia mecánica con protección ultra violeta.

· El gancho será de acero inoxidable de alta resistencia mecánica.

· La pinza se utilizará para voltajes hasta 600 v, debe tener sistma auto ajustable, la extensión de la pinza será adecuada para amortiguar los efectos de vibración y variación de tensión mecánica, el gancho debe ser removible, los accesorios deben ser adecuados para realizar la derivación del a acometida.
· La terminación estará libre de grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o internos y de toda otra falla que pudiera afectar su correcto funcionamiento.

· La carga mínima de rotura será mayor a 200 daN.

· La carga mínima de deslizamiento será mayor a 160 daN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS CONECTOR HERMÉTICO PARA ACOMETIDA ANTIFRAUDE 16-95/4-35 mm2 HERMÉTICO

· Debe cumplir las normas de fabricación ANSI, NFC, IRAM, NIME, ASTMG26, ASTMB.

· Rango conductor principal 16-95 mm2
· Rango conductor en derivación 4-35 mm2
· Tipo de ajuste tuerca fusible mecánico

· Torque nominal 10 Nm + 1%

· Torque mínimo de identación 4 Nm

· Torque minimo de rotura > 15 Nm

· El material del cuerpo deberá ser termoplástico reforzado con FV con protección UV.

· El material del compuesto inhibidor – sellador será grasa sintética sin punto de goteo, consistencia grado NLGI 3.

· El material de la tuerca fusible será de aleación Al – Zn.
· El material del tormnillo pasante será de acero cincado.

· Envejecimeinto acelerado > 600 horas.

· Envejecimiento climático y corrosión de ciclo completo.

· Para utilizarse en bajo voltaje.

· Color negro.

· Voltaje nominal 1 KV., rigidez dieléctrica 1 minuto en agua > 16 KV.

